ZEW-T DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

Rejon Energetyczny Legionowo Ul. Chopina 5, 05-120 Legionowo Tel.    022 7675020

Załacznik nr I

Legionowo dn. 2007-12-27

URZĄD MIASTA I GMINY W SEROCKU RYNEK 21 05-140 SEROCK

nr kontrahenta: I04AT9 grupa przyłącz. V

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WR/3475/07 DLA:        przepompownia ścieków Dębe ul.      nr działki: 22/3 gmina: Serock

W odpowiedzi    na wniosek z dnia: 2007-12-10 ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. wyraża zgodę na przyłączenie mocy 75 kW przy współczynniku mocy tg cp = 0.4

I.

Podłączenie instalacji może nastąpić po zrealizowaniu niżej podanych warunków:

do zwiększonego obciążenia: n/d

1.1.

1.2. 1.3. 1.4.

Dostosowaniu stacji transformatorowej DĘBE SADY [1614] ,

Powiązaniu stacji według punktu 1.1 z siecią 15 kV: n/d

Wybudowaniu linii nn: n/d.

Wykonaniu przyłącza: kablowe przewodem    YAKXS 4x70mm~ dt. 100 m . Miejsce dołączenia WLZ do przyłącza uzgodnić w Rejonie

Energetycznym przed rozpoczęciem budowy budynku.

- Wykonaniu instalacji odbiorczej spełniającej wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, póz.690), z późniejszymi
zmianami.

- Przygotowaniu miejsca na zainstalowanie układu pomiarowo - rozliczeniowego zlokalizowanego w: szafka pomiarowa nad złączem
kablowym przy ulicy w linii ogrodzenia

1.7.	Zainstalowaniu układu pomiarowo - rozliczeniowego: 3-fazowy bezpośredni energii czynnej 2-strefowy
-Miejsce przyłączenia: złacze ZK

Miejscem dostarczania energii będą: zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji odbiorczej

4.

Lokalizacja, rodzaj i wielkość zabezpieczenia głównego: Bi 50A złącze ZK; zabezpieczenie w złączu pomiarowym: wyłącznik nadmiarowo

prądowy 25A      za licznikiem

5.	Wymagania i informacje dotyczące dostosowania instalacji do współpracy z siecią:

- Wynikające z instrukcji ruchu i eksploatacji [nie dotyczy odbiorców zaliczonych do V grupy]

- Systemy sterowania dyspozytorskiego - n/d

- Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi - przewidzieć aparaturę uniemożliwiającą przeniesienie zakłóceń powstałych w
urządzeniach odbiorczych na sieć zasilającą.

- Dodatkowe wyposażenie urządzeń i instalacji odbiorcy - przy stosowaniu urządzeń elektronicznych stosować filtry
przeciwzakłóceniowe.

5.5          Prąd zwarcia wielofazowego - n/d

- Czas trwania zwarcia - 1/sek

- Pojemnościowy prąd zwarcia doziemnego (resztkowy) - 20A.

- W razie potrzeby instalację przystosować do przerw wynikających z działania automatyki sieciowej.

- Sieć nn pracuje w systemie: TN-C

- Przydzielona moc nie może być przekroczona i użytkowana bez zgody ZEWT Dystrybucja Sp. z o.o. w innych celach niż podane we wniosku.

- Niniejsze warunki przyłączeniowe są ważne przez okres 2 lat od daty wydania. W razie niezrealizowania warunków w okresie ich ważności.
Wnioskodawca wystąpi na piśmie do ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. o ustalenie nowych.

S.          Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej - zgodnie z § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, póz. 623 z dnia 29.05.2007r.).

9.	Informacje i ustalenia dodatkowe:

- W przypadku wystąpienia kolizji planu zagospodarowania Państwa działki ( w tym również wynikającego ze zmiany przeznaczenia
terenu ) z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi Wnioskodawca pokryje koszty niezbędnej przebudowy tych urządzeń po
uprzednim uzyskaniu z ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. warunków przebudowy.

- Wnioskodawca dostarczy do Rejonu Energetycznego celem uzgodnień projekt techniczny instalacji wewnętrznych wraz z wykazem
obiektów, lokali i mocy dla nich przydzielonej według w/w dokumentacji - nie dotyczy

- Dodatkowe wymagania: Dla zapewnienia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej należy zainstalować agregat prądotwórczy jako
rezerwowe źródło zasilania. Opracowana Instrukcje prowadzenia ruchu i eksploatacji przy obsłudze agregatu uzgodnić w ZEW-T
Dystrybucja Sp.zo.o. Warszawa ul. Marsa 95.

- Prace projektowo wykonawcze skoordynować z WR/476/07.

10.	Realizacja inwestycji związanych z podłączaniem instalacji Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o
przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, której projekt załączony będzie do niniejszych warunków. Wymieniony projekt stanowić będzie
przedmiot negocjacji Stron w przypadku zgłoszenia przez Wnioskodawcę uwag do tego projektu. Propozycja umowy o przyłączenie
jest ważna przez okres 30 dni od daty otrzymania jej przez Wnioskodawcę.

Niniejsze techniczne warunki przyłączenia wydano na zasadach i trybie określonym w Ustawie "Prawo Energetyczne" z dnia 10.04.1997r. (Dz.U. Nr 54 z dn. 04.06.1997r. póz. 348), z późniejszymi zmianami oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

WARUNK1 PRZYŁĄCZENIA nr WR/3475/07 z dnia 2007-12-27