Standardowe wymagania i założenia Zakładu O3 do projektowania

Zasilanie

- Dwustronne z niezależnych źródeł,

- Automatyka SZR,

- Agregat z pełną automatyką i samostartem

- Gniazdo trójfazowe 32A i gniazdo 220V

- Ogrzewanie szaf

- Obwody sterowania i sygnalizacji zasilone ze źródła napięcia gwarantowanego (UPS)
- układ wyposażony w by-pass UPS,

Obwody sterownicze i sygnalizacyjne

- Sterownik grupy SCHNEIDER (program narzędziowy Modsoft lub Concept),

- Sterowanie lokalne (automatyczne, ręczne) z pompowni i dyspozytorni

- Rezerwowy układ sterowania za pomocą sygnalizatorów poziomu (gruszek); - blokada od
suchobiegu, minimalny roboczy, zał. l, zał. 2, maksymalny roboczy, maksymalny awaryjny,
(zasilany z osobnego napięcia 24V 50 Hz )

- Automatyczny, naprzemienny wybór pompy roboczej,

- Zabezpieczenie przed włamaniem

- Silniki zabezpieczać Cyfrowymi Zabezpieczeniami Silników Niskiego Napięcia (z
możliwością nastaw zabezpieczenia podprądowego) np. typu mini MUZ-SR,

Obwody sygnalizacji:

- Zanik napięcia zasilającego (zanik poszczególnych zasilaczy), zadziałanie SZR,

- Praca, postój, awaria, odstawienie pompy,

- Awaria sterownika,

- Sterowanie ręczne-automatyczne,

- Minimalny i maksymalny poziom awaryjny,

- Otwarcie drzwi, włamanie,

- Lokalna wizualizacja parametrów na oddzielnych wyświetlaczach lub panelu operatorskim

Pomiary

Pomiar poziomu ścieków - sonda hydrostatyczna lub ultradźwiękowa Pomiar napięcia, Pomiar prądu pomp Pomiar przepływu

Monitoring

- awaria pomp

- prąd pomp

- zanik napięć zasilających i sterowniczych

- poziom max

- poziom min

- włamanie

- zadziałanie SZR ( praca z agregatu)

- Pomiar poziomu ścieków

- Pomiar przepływu

- Zabezpieczenia np. mini MUZ-SR połączyć po RS485 ze sterownikiem i archiwizować dane
oraz zdarzenia pochodzące od mini MUZ-SR,

W/w dane przesłać kablem (teletechnicznym lub światłowodem ) lub systemem GPRS do centralnej dyspozytorni w Jachrance. Wizualizacja wykonana jest w Monitorze Pro V.7 pod Windows NT. Wszelkie zmiany w programie wizualizacji należy uzgodnić z autorem oprogramowania ( Mera-Wey Warszawa al. Jerozolimskie)