o

system

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEAA S.A.

Oddział w Rembelszczyźnie

Operator Gazoc!qgów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A.

Oddział w Rembelszczyźnie

ul. Jana Kazimierza 3

05-126 Nieporęt, Rembelszczyzna

tel. 022 767 08 01

fax 022 767 09 52

OGP/OR/TT230/AŁ/688/2008

Rembelszczyzna, 14.04.2007r.

usługi projektowe mgr inż. krzysztof duda ul. woziwodzka 36 18-400 łomża

Dotyczy: uzgodnienia skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej z istniejącymi gazociągami wysokiego ciśnienia 2 x DN 500 Pn 6,3 MPa, relacji Rembelszczyzna-Włocławek I i II [I na km 20,93 i II na km 20,22].

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 04.04.2008r. OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie informuje, że uzgadnia skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej z gazociągami wysokiego ciśnienia 2 x DN 500 Pn 6,3 MPa, relacji Rembelszczyzna-Włocławek I i II [I na km 20,93 i II na km 20,22] we wsi Dębe, gm. Serock na niżej wymienionych warunkach, zgodnie z PN-91/M-34501:

- W miejscu skrzyżowań, projektowaną sieć kanalizacji grawitacyjnej
należy ułożyć pod gazociągami wysokiego ciśnienia 2 x DN 500 Pn 6,3
MPa, zgodnie z załączonym i uzgodnionym profilem. Informujemy, że
na I gazociągu DN 500 założona jest rura ochronna DN 700 (długość
~27,0m) i rura przeciskowa DN 900 (długość ~15,0m). Przebieg w/w
rur    zaznaczono    kolorem    zielonym    na    załączonym    projekcie
zagospodarowania terenu

- Miejsce skrzyżowań należy oznakować przez ułożenie nieprzerwanego
ciągu kolorowej  folii ułożonej  nad projektowaną siecią kanalizacji
sanitarnej    na    długości    10,0    m    w    każdą   stronę    od    miejsca
skrzyżowania z gazociągiem wysokiego ciśnienia.

- W   strefie   ochronnej   gazociągu   wysokiego   ciśnienia   nie   można
składować materiałów, roboty należy prowadzić pod ścisłym nadzorem
pracownika OGP GAZ-SYSTEM S. A. Oddział w Rembelszczyźnie.
Strefa ochronna wynosi 15,0 m na stronę licząc od osi gazociągu
wysokiego ciśnienia.

- O terminie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia

w strefie ochronnej gazociągu wys. ciśn. należy powiadomić z dwutygodniowym wyprzedzeniem OGP GAZ - SYSTEM S. A. Oddział w Rembelszczyźnie, 05-126 Nieporęt ul. Jana Kazimierza 3 celem wyznaczenia nadzoru. Zlecenie na pełnienie nadzoru powinno zawierać następujące dane :