|  | Projektowanie – budowa sieci energetycznych # instalacji wewnętrznych i elementy automatyki przemysłowej |
| --- | --- |
|  | e-mail: misel@poczta.fm |
| 01-684 Warszawa, ul. Klaudyny 38/1a, tel. (0-22) 832 32 14, 0 601 621 002, fax. (0-22) 832 32 19 |  |

Specyfikacja Techniczna  
Wykonania i Odbioru Robót

Inwestor:  Gmina Miasta Serock

Serock ul. Pułtuska

Projektował: Jan Miszczak

Wrzesień  2008

SPIS TREŚCI

ST   roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych kod CPV 45 310 000-3

ST   montaż rozdzielnic kod CPV 45 315 700-5

ST   roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych kod CPV 45 232 000-4

- Wstęp

  - Przedmiot ST

  - Zakres stosowania specyfikacji

  - Zakres robót objętych specyfikacją

  - Określenia ogólne

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Próby i protokóły

- Obmiar robót

- Odbiór robót

- Podstawa płatności

- Przepisy związane

1         WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla instalacji elektrycznych w budynku zaplecza socjalnego oraz trybuny na Stadionie Miejskim w Serocku.

  - Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3

  - Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych obejmujących:

1.3.1     Budynek zaplecza socjalnego

- tablice rozdzielcze o masie do 50 kg

- przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

- przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w

podłożu innym niż betonowe

- kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W

- oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw

sztucznych 1x40 W

- oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W

- oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane

- przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej –

wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

- puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm

- puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach

- łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

- łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

- gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe

pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

- przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie

- uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm

- montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III

- przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na

podłożu innym niż drewno

- przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe

- przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych

- puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla przewodów o

przekroju do 16 mm2

- złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-

płaskownik

- łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na

dachu

- sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

- sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

- sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)

- badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

- badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)

1.3.2      Trybuna

- kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III

- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m

- ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm

- układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem

- układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

- układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie

- układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach

betonowych - na konstrukcji pod trybunami

- zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III

- skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez

przykręcenie

- układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach

betonowych

- puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 6

mm2

- oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw

sztucznych 1x40 W

- oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw

sztucznych 2x40 W

- badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy

- sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

- praca sprzętu budowlanego - podnośnik samochodowy

  - Określenia ogólne

Określenia podane w niniejszej ST są zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i „Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych” oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru.

Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej

- MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są

wszystkie materiały wymienione w dokumentacji technicznej które winny odpowiadać wymaganiom odpowiednich obowiązujących norm.

3         SPRZĘT

  - Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru i kierownika budowy.

  - Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy

wykonywać ręcznie

- TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych przy

wykonywaniu instalacji elektrycznych w budynku  podano w Specyfikacji Technicznej

„Wymagania Ogólne”

  - Zakres wykonywanych robót podanych w punkcie 1.3 należy wykonać:

- metoda wykonywania instalacji elektrycznych i sieci kablowych zewnętrznych  uzależniona jest od warunków techniczno organizacyjnych określonych przez użytkownika obiektu i inwestora a zawartych w specyfikacji przetargowej. Warunki te określają ogólne zasady robót, ich okres i terminy poszczególnych etapów.

#### PRACE MONTAŻOWE

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami,

- przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych,

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób

szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,

- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami,

- jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw

sztucznych, korytka blaszane itp.

Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.  Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno uniemożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.

Podejście do odbiorników

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.

Układanie przewodów

Rury dla przewodów należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, wkręcanie nagwintowanych końców rur, wkręcanie nagrzanych końców rur.

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad.

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać:

- w wykonaniu zwykłym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje się następujące rodzaje instalacji:

- bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy:

- przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików

- średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.

- po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1,0m dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:

- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania

- w przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików.

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.

Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża

- ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych

- ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:

- zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do

podłoża

- ułożenie przewodów w listwie

- zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy.

Łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przyłączanie odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Montaż tablicy rozdzielczej

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji.

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem.

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu.

Po zamontowaniu urządzenia należy:

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu

- podłączyć obwody zewnętrzne

- podłączyć przewody ochronne

Zasilanie

Dla zasilania urządzeń zaplecza projektuje się rozdzielnicę wewnętrzną RE a dla zasilania oświetlenia trybun rozdzielnicę ROT. Obydwie rozdzielnice zasilić z istniejącej rozdzielnicy głównej.

Oświetlenie  podstawowe

Przewiduje się oprawy oświetlenia podstawowego zapewniające wymagane natężenie oświetlenia na poziomie co najmniej - 100lux w holach wejściowych, ciągach komunikacyjnych, korytarzach i sanitariatach zaplecza.

Zaprojektowano oprawy świetlówkowe – belki świetlne 1x30W, 1x36W oraz oprawy typu Downlight 2X18W dla zaplecza i oprawy świetlówkowe 2x58W IP44 na trybunach.

Sposób wykonania i sterowania oświetlenia

Sposób montażu opraw oświetleniowych w zależności od specyficznych warunków 
w pomieszczeniach, oraz rodzaju stosowanych opraw na ścianach lub sufitach, podobnie 
w zależności od rodzaju pomieszczeń będzie zastosowany osprzęt szczelny lub zwykły.

Sterowanie oświetlenia – łącznikami przed wejściami do pomieszczeń,

Całość instalacji wykonać przewodami kabelkowymi  750V- YDY3x1,5mm2 i YDY4x1,5mm2 układanymi p/t, na trybunach kabelem YKY 5x2,5mm2 .

Instalacja gniazd jednofazowych wtyczkowych – ogólnego zastosowania

W obiekcie przewidziano gniazda wtyczkowe ogólnego zastosowania - gniazda 1L+N+PE, 16A, 250V p/t w wykonaniu normalnym i szczelnym. Gniazda montować na wysokości:

- 1,4m w pomieszczeniach sanitarnych, technicznych ,

- 0,3m w pozostałych pomieszczeniach.

Instalacje wykonać przewodami 750V typu YDYp 3x2,5mm2.

Instalacja siłowa

Instalacja siłowa obejmuje wlz-t zasilający rozdzielnice RE i ROT .

Instalacje wykonać przewodem 750V YDY5x6mm2 oraz kablem YKY5x6mm2 .

Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych

W pomieszczeniach łazienek przewidziano lokalne szyny wyrównawcze LSW w postaci listwy zaciskowej zamontowanej we wnęce 100x100mm zamykanej drzwiczkami. LSW połączyć przewodem LgY 6mm z zaciskiem PE rozdzielnicy RW. Do szyny LSW podłączyć zlewozmywaki, brodziki, baterie, szafki itp. przewodem LgY 2,5mm.

Instalacja piorunochronna

W projektowanym obiekcie należy wykonać instalację piorunochronną. Na dachu projektuje się siatkę zwodów poziomych wykonaną prętem stalowym FeZn fi 8 mm techniką naprężeniową. Dodatkowe połączenia urządzeń na dachu do instalacji wykonać prętem FeZn fi 8 mm.  Zwody pionowe wykonać prętem FeZn fi 8 mm jako naprężane. Przewody z dachu do złącz kontrolnych prowadzić w rurce ochronnej grubościennej pod ociepleniem.

Wokół budynku zaprojektowano otok uziemiający ułożony w ziemi na głębokości 0,7 m i w odległości około 1m od fundamentów wykonany płaskownikiem Fe-Zn 30x4 mm . Otok uziemiający połączyć z instalacją piorunochronną przewodami odprowadzającymi za pośrednictwem złączy kontrolnych ZK.

Przed wejściami do budynku oraz przy skrzyżowaniach z instalacjami podziemnymi otok zabezpieczyć rurą ochronną RVL 80mm. Rezystancja uziemienia  30.

Instalacja przeciwprzepięciowa

Instalacje elektryczne wewnętrzne w obiekcie będą chronione przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi za pomocą ochronników przeciwprzepięciowych, zainstalowanych w rozdzielnicach RE i ROT. W rozdzielnicach zastosowano ochronniki klasy C. Ochronników klasy D nie przewiduje się.

Zagadnienia B.H.P.

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Rozdzielnice będą zamykane na zamki.

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się:

w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE realizowane za pomocą rozłączników bezpiecznikowych, wyłączników nadmiarowo-prądowych i wyłączników różnicowo-prądowych o prądzie różnicowym 30mA. Układ sieci po stronie użytkownika TN-S.

We wszystkich rozdzielnicach będą wykonane osobne szyny „N” i „PE”. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem.

Należy wykonać właściwe badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń elektrycznych.

Należy powierzyć eksploatacje urządzeń elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń.

Ochrona przeciwpożarowa

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych :

- Wszystkie stosowane przewody, kable, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w budownictwie B, przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750 V, kable niskiego napięcia – izolację o napięciu znamionowym 1000V.

- Wyłącznik GWP umożliwiający ręczne wyłączenie napięcia zasilania obiektu powinien być trwale oznaczony widocznym napisem: „GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU” .

6     PRÓBY  , PROTOKÓŁY

- Sprawdzenie i uruchomienie poszczególnych instalacji

- Atesty i certyfikaty na użyte materiały i urządzenia

- Dokumentacja powykonawcza

Roboty wykonywać  zgodnie z

„Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „

Podczas prac przestrzegać zasad BHP

. Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników

- pomiary impedancji pętli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemień

- OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są wypust oświetleniowy, wypust na gniazdo, długość przewodów, drutów oraz ilości aparatów elektrycznych.

- ODBIÓR ROBÓT

Roboty objęte niniejsza Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie wyników przeprowadzonych prób, badań, pomiarów i oceny wizualnej.

8.1     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegaja następujące roboty:

- przewody i kable podlegające zamurowaniu

- przewody i kable podlegające zabudowie

  - Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych mających wykazać spełnienie zakładanych parametrów projektowych  instalacji. Termin  przeprowadzenia prób, ich zakres i czas ich trwania zostaną ustalone oddzielnie.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

- projektową dokumentację powykonawczą,

- protokóły z dokonanych badań i pomiarów,

- odbiór robót przez Rejon Energetyczny

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ustalenia dotyczące Podstawy Płatności

Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności zawarte będą  w Umowie

  - Cena jednostki obmiarowej

Płatność za 1m przewodu i kabla, za 1 szt. lub komplet  instalacji elektrycznej należy przyjmować zgodnie z obmiarem .

Cena  wykonania robót obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- roboty towarzyszące

- transport materiałów niezbędnych do wykonania robót

- demontaż przewodów, kabli, aparatów, i urządzeń

- montaż przewodów, kabli, aparatów, i urządzeń

- badania i pomiary pomontażowe

- montaż i demontaż rusztowań i podestów

- oczyszczenie miejsca pracy z odpadów

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury .z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Normy

| PN-IEC 60364-1:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe |
| --- | --- |
| PN-IEC 60364-3:2000. | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie ogólnych charakterystyk |
| PN-IEC 60364–4–41: 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa. |
| PN-IEC 60364–4–42: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. |
| PN-IEC 60364–4–43: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym. |
| PN-IEC 60364–4–443: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. |
| PN-IEC 60364–4–45: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed spadkiem napięcia. |
| PN-IEC 60364–4–47: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo – Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym |
| PN-IEC 60364–4–473: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym |
| PN IEC 364-4-481. | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. |
| PN-IEC 60364–4–482: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa |
| PN-IEC 60364–5–51: 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. |
| PN-IEC 60364-5-523: 2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów |
| PN-IEC 60364–5–53: 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura łączeniowa i sterownicza |
| PN-IEC 60364–5–537: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia |
| PN-IEC 60364–5–54: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne |
| PN-IEC 60364–5–56: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa |
| PN-IEC 60364-6-61:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze |
| PN-IEC 60364–7–701: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy |
| PN-../E-05009/707. | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące uziemień instalacji i urządzeń przetwarzania danych. |

Inne wybrane normy dotyczące instalacji elektrycznych w budynkach:

| PN-90/E-01242. | Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. |
| --- | --- |
| PN-90/E-05023. | Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. |
| PN-90/E-05029. | Kod do oznaczania barw. |
| PN-92/E-05031. | Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym. |
| PN-92/E-08106. | Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP). |
| PN-86/E-05003/01 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. |
| PN-IEC 61024-1: 2001 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne |
| PN-86/E-05003/03 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. |
| PN-86/E-05003/04 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna |