# OBLICZENIA STATYCZNE

## Zestawienie obciążeń

### 1.1. Więźba dachowa

kąt nachylenia więźby	a=350

obc.char.	γf	obc.obl.									[kN/m2]		[kN/m2]

| - blachodachówka | 0,15 | 1,2 | 0,18 |
| --- | --- | --- | --- |
| - kontrłaty 0,04·0,04·6/0,9 | 0,01 | 1,2 | 0,01 |
| - łaty 0,06·0,04·6/0,2 | 0,07 | 1,2 | 0,08 |
| - papa na deskowaniu | 0,30 | 1,2 | 0,36 |
| - wełna mineralna 20cm 0,20·0,6 | 0,12 | 1,2 | 0,14 |
| - płyty gipsowe na stelażu (0,0125·12,5+0,1) | 0,26 | 1,2 | 0,31 |
|  | 0,91 | 1,19 | 1,08 |
| Krokwie 8/18 co 95cm 0,08·0,18·6,5/0,95/0,819 | 0,12 | 1,1 | 0,13 |

Śnieg (II strefa)

| - wariant 1 0,37·2,50·1,0 | 0,93 | 1,5 | 1,40 |
| --- | --- | --- | --- |
| - wariant 2 0,37·2,50·0,67 | 0,62 | 1,5 | 0,93 |

Wiatr (I strefa)

| - parcie 0,25·1,0·0,32·1,8 | 0,14 | 1,3 | 0,18 |
| --- | --- | --- | --- |
| - ssanie 0,25·1,0·(-0,4)·1,8 | -0,18 | 1,3 | -0,23 |

### 1.2. Strych na jętkach więźby

obc.char.	γf	obc.obl.									[kN/m2]		[kN/m2]

| - wełna mineralna 20cm 0,20·0,6 | 0,12 | 1,2 | 0,14 |
| --- | --- | --- | --- |
| - płyty gipsowe na stelażu (0,0125·12,5+0,1) | 0,26 | 1,2 | 0,31 |
|  | 0,38 | 1,20 | 0,45 |
| - jętki 6/18 co 93cm 0,12·0,18·6,5/0,93/0,819 | 0,18 | 1,1 | 0,20 |
| - obciążenie użytkowe | 0,50 | 1,4 | 0,70 |

### 1.3. Strop nad parterem

obc.char.	γf	obc.obl.									[kN/m2]		[kN/m2]

| - gres 0,02·22 | 0,44 | 1,2 | 0,53 |
| --- | --- | --- | --- |
| - gładź cementowa 4cm 0,04·24 | 0,96 | 1,3 | 1,25 |
| - izol. akustyczna - styropian 2cm 0,02·0,6 | 0,01 | 1,2 | 0,01 |
| - strop TERIVA II | 4,00 | 1,1 | 4,40 |
| - tynk 0,015·19 | 0,29 | 1,3 | 0,38 |
|  | 5,70 | 1,15 | 6,57 |
| - obciążenie użytkowe | 2,0 | 1,4 | 2,80 |
| - obciążenie zastęp. od ścianek 3,0/2,65·(1,25·2,85/2,50) | 1,61 | 1,2 | 1,93 |

### 1.4. Ściana wewnętrzna	gr.25cm

| - cegła wapienno - piaskowa 25cm 0,25·19 | 4,75 | 1,2 | 5,70 |
| --- | --- | --- | --- |
| - obustronny tynk 0,03·19 | - 0,57 | - 1,3 | - 0,74 |
|  | 5,32 | 1,21 | 6,44 |

### 1.5. Ściana wewnętrzna	gr.12cm

| - cegła wapienno - piaskowa 12cm 0,12·19 | 2,28 | 1,2 | 2,74 |
| --- | --- | --- | --- |
| - obustronny tynk 0,03·19 | - 0,57 | - 1,3 | - 0,74 |
|  | 2,85 | 1,22 | 3,48 |

### 1.6. Ściana zewnętrzna

| - cegła wapienno - piaskowa 25cm 0,25·19 | 4,75 | 1,2 | 5,70 |
| --- | --- | --- | --- |
| - styropian 12cm 0,12·0,45 | 0,05 | 1,2 | 0,06 |
| - obustronny tynk 0,03·19 | - 0,57 | - 1,3 | - 0,74 |
|  | 5,37 | 1,21 | 6,50 |

### 1.7. Ściana fundamentowa

| - bloczki betonowe 25cm 0,25·24 | 6,00 | 1,1 | 6,60 |
| --- | --- | --- | --- |
| - styrodur 10cm 0,10·0,60 | - 0,06 | - 1,2 | - 0,07 |
| - obustronna izolacja przeciwwodna | - 0,12 | - 1,2 | - 0,14 |
|  | 6,18 | 1,10 | 6,81 |

### 1.8. Schody żelbetowe na piętro

#### Płyta biegowa - 1

=28,40 ;    b/h=16,27/30cm

| - gres (0,02+0,01·0,1627/0,30)·22 | 0,56 | 1,2 | 0,67 |
| --- | --- | --- | --- |
| - stopnie 0,5·0,1627·23 | - 1,87 | - 1,2 | - 2,24 |
| - tynk 0,015·19/cos | - 0,32 | - 1,3 | - 0,42 |
|  | 2,75 | 1,21 | 3,33 |
| - płyta biegowa 15cm 0,15·25 | - 3,75 | - 1,1 | - 4,12 |
| - obciążenie użytkowe | - 3,00 | - 1,3 | - 3,9 |

#### Płyta biegowa - 2

=28,80 ;    b/h=16,5/30cm

| - gres (0,02+0,01·0,165/0,30)·22 | 0,44 | 1,2 | 0,53 |
| --- | --- | --- | --- |
| - stopnie 0,5·0,165·23 | - 1,90 | - 1,2 | - 2,28 |
| - tynk 0,015·19/cos | - 0,32 | - 1,3 | - 0,42 |
|  | 2,66 | 1,21 | 3,23 |
| - płyta biegowa 15cm 0,15·25 | - 3,75 | - 1,1 | - 4,12 |
| - obciążenie użytkowe | - 3,00 | - 1,3 | - 3,9 |

#### Płyta spocznikowa

| - gres 0,02·22 | 0,44 | 1,2 | 0,53 |
| --- | --- | --- | --- |
| - tynk 0,015·19 | - 0,29 | - 1,3 | - 0,38 |
|  | 0,73 | 1,25 | 0,91 |
| - płyta spocznikowa 15cm 0,15·25 | - 3,75 | - 1,1 | - 4,12 |
| - obciążenie użytkowe | - 3,00 | - 1,3 | - 3,9 |

## 2. Obliczenie elementów konstrukcji budynku

### 2.1. Wiązar więźby

Obciążenia :

- z poz.1.1.			g1k=0,93·0,91=0,85kN/m		(1,19)

g’1k=0,93·0,53=0,49kN/m		(1,19)

s1k=0,93·0,93=0,87kN/m		(1,50)

s2k=0,93·0,62=0,58kN/m		(1,50)

w1k=0,93·0,14=0,13kN/m		(1,30)

w2k=0,93·(-0,18)=-0,17kN/m		(1,30)

WĘZŁY:

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Stałe      f= 1,19

1    Liniowe       0,0        0,49      0,49     0,00    2,79

2    Liniowe       0,0        0,49      0,49     0,00    1,62

3    Liniowe       0,0        0,49      0,49     0,00    1,62

4    Liniowe       0,0        0,49      0,49     0,00    2,79

6    Liniowe       0,0        0,60      0,60     0,00    2,29

7    Liniowe       0,0        0,60      0,60     0,00    2,65

8    Liniowe       0,0        0,60      0,60     0,00    2,29

9    Liniowe       0,0        0,85      0,85     0,00    3,90

10    Liniowe       0,0        0,85      0,85     0,00    3,90

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe-Y     0,0        0,87      0,87     0,00    2,79

2    Liniowe-Y     0,0        0,87      0,87     0,00    1,62

3    Liniowe-Y     0,0        0,58      0,58     0,00    1,62

4    Liniowe-Y     0,0        0,58      0,58     0,00    2,79

9    Liniowe-Y     0,0        0,87      0,87     0,00    3,90

10    Liniowe-Y     0,0        0,58      0,58     0,00    3,90

Grupa:  C  ""                            Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe-Y     0,0        0,58      0,58     0,00    2,79

2    Liniowe-Y     0,0        0,58      0,58     0,00    1,62

3    Liniowe-Y     0,0        0,87      0,87     0,00    1,62

4    Liniowe-Y     0,0        0,87      0,87     0,00    2,79

9    Liniowe-Y     0,0        0,58      0,58     0,00    3,90

10    Liniowe-Y     0,0        0,87      0,87     0,00    3,90

Grupa:  D  ""                            Zmienne    f= 1,30

1    Liniowe      35,0        0,13      0,13     0,00    2,79

2    Liniowe      35,0        0,13      0,13     0,00    1,62

3    Liniowe     -35,0       -0,17     -0,17     0,00    1,62

4    Liniowe     -35,0       -0,17     -0,17     0,00    2,79

9    Liniowe      35,0        0,13      0,13     0,00    3,90

10    Liniowe     -35,0       -0,17     -0,17     0,00    3,90

Grupa:  E  ""                            Zmienne    f= 1,30

1    Liniowe      35,0       -0,17     -0,17     0,00    2,79

2    Liniowe      35,0       -0,17     -0,17     0,00    1,62

3    Liniowe     -35,0        0,13      0,13     0,00    1,62

4    Liniowe     -35,0        0,13      0,13     0,00    2,79

9    Liniowe      35,0       -0,17     -0,17     0,00    3,90

10    Liniowe     -35,0        0,13      0,13     0,00    3,90

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

Kombinatoryka obciążeń

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Stałe                 1,19

B -""                              Zmienne    1   0,00   1,50

C -""                              Zmienne    1   0,00   1,50

D -""                              Zmienne    1   0,00   1,30

E -""                              Zmienne    1   0,00   1,30

------------------------------------------------------------------

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Grupa obc.:                     Relacje:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                      ZAWSZE

A -""                           ZAWSZE

B -""                           EWENTUALNIE

Nie występuje z: C

C -""                           EWENTUALNIE

Nie występuje z: B

D -""                           EWENTUALNIE

Nie występuje z: E

E -""                           EWENTUALNIE

Nie występuje z: D

------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Nr:    Specyfikacja:

------------------------------------------------------------------

1      ZAWSZE     : A

EWENTUALNIE: B+C+D+E

------------------------------------------------------------------

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1   1,918        0,2*     -0,0       7,6   ABD

0,000       -2,6*      3,0       5,7   ABD

0,000       -2,6       3,0*      5,7   ABD

2,789       -0,4      -1,4       8,5*  ABD

0,000       -0,8       0,7       2,8*  AE

2   1,012        0,3*     -0,1      -1,6   ABD

0,000       -0,4*      1,5      -2,6   ABD

0,000       -0,4       1,5*     -2,6   ABD

1,620        0,0      -0,5      -0,4*  AD

0,000       -0,3       1,1      -2,8*  ABE

3   0,607        0,3*      0,1      -1,6   ACE

1,620       -0,4*     -1,5      -2,6   ACE

1,620       -0,4      -1,5*     -2,6   ACE

0,000        0,0       0,5      -0,4*  AE

1,620       -0,3      -1,1      -2,8*  ACD

4   0,872        0,2*      0,0       7,6   ACE

2,789       -2,6*     -3,0       5,7   ACE

2,789       -2,6      -3,0*      5,7   ACE

0,000       -0,4       1,4       8,5*  ACE

2,789       -0,8      -0,7       2,8*  AD

5   0,000        0,0*     -0,1       7,4   AC

1,327       -0,1*      0,0       7,4   AC

0,000        0,0      -0,1*      7,4   AC

0,000        0,0      -0,1       7,4*  AB

1,327       -0,1       0,0       7,4*  AB

0,000        0,0      -0,1       3,9*  AD

1,327       -0,1       0,0       3,9*  AD

6   0,857        0,3*      0,0      -4,8   AE

2,285       -0,6*     -1,2     -13,8   ABD

2,285       -0,6      -1,2*    -13,8   ABD

2,285       -0,5      -1,1      -4,8*  AE

0,857        0,3       0,0      -4,8*  AE

2,285       -0,6      -1,2     -13,8*  ABD

0,857        0,3      -0,0     -13,8*  ABD

7   1,325        0,2*     -0,0      -0,0   AE

2,650       -0,6*     -1,1      -0,0   ACE

2,650       -0,6      -1,1*     -0,0   ACE

2,650       -0,6      -1,1      -0,0*  ACE

1,325        0,2      -0,0      -0,0*  AE

2,650       -0,6      -1,1      -0,0*  ACE

1,325        0,2      -0,0      -0,0*  AE

8   1,431        0,3*     -0,0      -4,8   AD

0,000       -0,6*      1,2     -13,8   ACE

0,000       -0,6       1,2*    -13,8   ACE

0,000       -0,5       1,1      -4,8*  AD

1,431        0,3      -0,0      -4,8*  AD

0,000       -0,6       1,2     -13,8*  ACE

1,431        0,3       0,0     -13,8*  ACE

9   1,706        2,4*     -0,2      -8,7   ABD

3,900       -2,6*     -4,4      -6,0   ABD

3,900       -2,6      -4,4*     -6,0   ABD

3,900       -0,8      -1,5      -1,5*  AE

0,000        0,0       3,1     -10,8*  ABD

10   2,194        2,4*      0,2      -8,7   ACE

0,000       -2,6*      4,4      -6,0   ACE

0,000       -2,6       4,4*     -6,0   ACE

0,000       -0,8       1,5      -1,5*  AD

3,900        0,0      -3,1     -10,8*  ACE

------------------------------------------------------------------

* = Max/Min

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

2       0,0*      8,8       8,8            ABD

-0,0*      3,3       3,3            AE

-0,0*      3,9       3,9            A

0,0       8,8*      8,8            ABD

-0,0       3,3*      3,3            AE

0,0       8,8       8,8*           ABD

3      -0,0*      8,8       8,8            ACE

-0,0*      3,3       3,3            AD

0,0*      3,9       3,9            A

-0,0       8,8*      8,8            ACE

-0,0       3,3*      3,3            AD

-0,0       8,8       8,8*           ACE

6      -4,8*      2,2       5,3            AE

-13,8*      2,2      14,0            ABD

-13,8       2,2*     14,0            ABD

-9,0       2,2*      9,3            ACE

-13,8       2,2      14,0*           ABD

7      13,8*      2,2      14,0            ACE

4,8*      2,2       5,3            AD

13,8       2,2*     14,0            ACE

9,0       2,2*      9,3            ABD

13,8       2,2      14,0*           ACE

8       7,1*      8,7      11,2            ABD

2,6*      3,1       4,0            AE

7,1       8,7*     11,2            ABD

2,6       3,1*      4,0            AE

7,1       8,7      11,2*           ABD

9      -2,6*      3,1       4,0            AD

-7,1*      8,7      11,2            ACE

-7,1       8,7*     11,2            ACE

-2,6       3,1*      4,0            AD

-7,1       8,7      11,2*           ACE

------------------------------------------------------------------

* = Max/Min

Pręt nr 9

Przekrój: 2  “B 18,0x8,0”

Wymiary przekroju:

h=180,0 mm  b=80,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=3888,0;  Jyg=768,0 cm4;  A=144,00 cm2;  ix=5,2; iy=2,3 cm;  Wx=432,0; Wy=192,0 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

Kmod = 0,60	γ M =1,3

Cechy drewna: Drewno C24.

f m,k = 24,00	f m,d = 11,08 MPa

f t,0,k = 14,00	f t,0,d = 6,46 MPa

f t,90,k = 0,40	f t,90,d = 0,18 MPa

f c,0,k = 21,00	f c,0,d = 9,69 MPa

f c,90,k = 5,30	f c,90,d = 2,45 MPa

f v,k = 2,50	f v,d = 1,15 MPa

E 0,mean = 11000 MPa

E 90,mean = 370 MPa

E 0,05 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

ρ k = 350 kg/m3

Sprawdzenie nośności pręta nr 9

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych.

Nośność na ściskanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=3,90 m, przy obciążeniach “ABCDE”.

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie układu(wyznaczona na podstawie podatności węzłów):

l c = μ l = 0,803×3,900 = 3,132 m

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

l c = μ l = 1,000×0,300 = 0,300 m

Długości wyboczeniowe dla wyboczenia w płaszczyznach prostopadłych do osi głównych przekroju, wynoszą:

l c,y = 3,132 m;	lc,z = 0,300 m

Współczynniki wyboczeniowe:

λ y = l c,y / iy = 3,132 / 0,0520 = 60,27

λ z = l c,z / iz = 0,300 / 0,0231 = 12,99

σ c,crit,y = π2 E0,05 / λ2y = 9,87×7400 / (60,27)2 = 20,10 MPa

σ c,crit,z = π2 E0,05 / λ2z = 9,87×7400 / (12,99)2 = 432,80 MPa

λ rel,y = =

λ rel,z = =

ky = 0,5 [1 + βc (λ rel,y - 0,5) + λ2rel,y] = 0,5×[1+0,2×(1,022 - 0,5) + (1,022)2] = 1,075

kz = 0,5 [1 + βc (λ rel,z - 0,5) + λ2rel,z] = 0,5×[1+0,2×(0,220 - 0,5) + (0,220)2] = 0,496

k c,y =  =

k c,z =  =

Powierzchnia obliczeniowa przekroju  Ad = 144,00 cm2.

Nośność na ściskanie:

σ c,0,d = N / Ad = 12,4 / 144,00 ×10 = 0,9 < 6,89 = 0,711×9,69 = k c f c,0,d

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=3,90 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “ABCDE”:

= 0,715 < 1

= 0,498 < 1

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=3,90 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “ABCDE”.

Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub momentami na końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi:

l d = 1,00×3900 + 180 + 180 = 4260 mm

λ rel,m =  =  ×  = 0,477

Wartość współczynnika zwichrzenia:

dla λ rel,m ≤ 0,75	k crit = 1

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 3,1 / 432,00 ×103 = 7,2 < 11,1 = 1,000×11,08 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=3,90 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “ABCDE”:

= 0,7 < 1

= 0,5 < 1

Nośność ze ściskaniem dla  xa=3,90 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “ABCDE”:

= 0,7 < 1

= 0,5 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=3,90 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “ABCDE”.

Naprężenia tnące z uwzględnieniem redukcji sił poprzecznych przy podporach:

τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×5,3 / 144,0 ×10 = 0,5 MPa

τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0,0 / 144,0 ×10 = 0,0 MPa

Przyjęto  k v = 1,000.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,5 < 1,2 = 1,000×1,15 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=1,71 m; xb=2,19 m, przy obciążeniach “ABCDE”.

Ugięcie graniczne

u net,fin = l / 200 = 19,5 mm

Ugięcia od obciążeń stałych (ciężar własny + “A”):

u z,fin = u z,inst (1+k def) = -3,2×(1 + 0,60) = -5,1 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,60) = 0,0 mm

Ugięcia od obciążeń zmiennych (“BCDE”):

Klasa trwania obciążeń zmiennych: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

u z,fin = u z,inst (1+k def) = -3,8×(1 + 0,60) = -6,1 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,60) = 0,0 mm

Ugięcie całkowite:

u z,fin = -5,1 + -6,1 = 11,1 < 19,5 = u net,fin

Pręt nr 6

Przekrój: 1  “IIIa 18x20”

Wymiary przekroju:

h=180,0 mm  b=200,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=11232,0;  Jyg=5832,0 cm4;  A=216,00 cm2;  ix=7,2; iy=5,2 cm;  Wx=1123,2; Wy=648,0 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

Kmod = 0,60	γ M =1,3

Cechy drewna: Drewno C24.

f m,k = 24,00	f m,d = 11,08 MPa

f t,0,k = 14,00	f t,0,d = 6,46 MPa

f t,90,k = 0,40	f t,90,d = 0,18 MPa

f c,0,k = 21,00	f c,0,d = 9,69 MPa

f c,90,k = 5,30	f c,90,d = 2,45 MPa

f v,k = 2,50	f v,d = 1,15 MPa

E 0,mean = 11000 MPa

E 90,mean = 370 MPa

E 0,05 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

ρ k = 350 kg/m3

Sprawdzenie nośności pręta nr 6

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych.

Charakterystyka zastępcza przekroju

Moment bezwładności względem osi prostopadłej do przewiązek:

I tot = b [(2h + a)3 - a3] / 12 = 18,0×[(2×6,0 + 8,0)3 - 8,03] / 12 = 11232,0 cm4

Nośność na ściskanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=2,29 m, przy obciążeniach “ABCDE”.

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie układu(wyznaczona na podstawie podatności węzłów):

l c = μ l = 0,844×2,285 = 1,929 m

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

l c = μ l = 1,000×2,285 = 2,285 m

Długości wyboczeniowe dla wyboczenia w płaszczyznach prostopadłych do osi głównych przekroju, wynoszą:

l c,y = 2,285 m;	lc,z = 1,929 m

Współczynniki wyboczeniowe:

λ y =  =  = 31,7

λ z =  =  = 37,1

λ 1 = l 1 / h = 3,464×45,7 / 6,0 = 26,4

λ ef =  =  = 58,7

σ c,crit,y = π2 E0,05 / λ2ef,y = 9,87×7400 / (58,66)2 = 21,23 MPa

σ c,crit,z = π2 E0,05 / λ2ef,z = 9,87×7400 / (37,11)2 = 53,02 MPa

λ rel,y = =

λ rel,z = =

ky = 0,5 [1 + βc (λ rel,y - 0,5) + λ2rel,y] = 0,5×[1+0,2×(0,995 - 0,5) + (0,995)2] = 1,044

kz = 0,5 [1 + βc (λ rel,z - 0,5) + λ2rel,z] = 0,5×[1+0,2×(0,629 - 0,5) + (0,629)2] = 0,711

k c,y =  =

k c,z =  =

Powierzchnia obliczeniowa przekroju  Ad = 216,00 cm2.

Nośność na ściskanie:

σ c,0,d = N / Ad = 16,4 / 216,00 ×10 = 0,8 < 7,12 = 0,734×9,69 = k c f c,0,d

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=2,29 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “ABCDE”.

Największe naprężenia dla gałęzi ściskanej:

σ i =  γ’ i a’ i M’ / I’ ef =  1,000×0,0×0,6 / 5832,0 ×103 = 0,0 < 9,7 = f c,0,d

Największe naprężenia dla gałęzi rozciąganej:

σ i =  γ’ i a’ i M’ / I’ ef =  1,000×0,0×0,6 / 5832,0 ×103 = 0,0 < 6,46 = f c,0,t

Nośność dla  xa=2,29 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “ABCDE”:

= 0,1 < 1

Nośność ze ściskaniem dla  xa=0,00 m; xb=2,29 m, przy obciążeniach “ABCDE”:

= 0,0 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=1,86 m; xb=0,43 m, przy obciążeniach “ABCDE”.

Naprężenia tnące dla ścinania w płaszczyźnie równoległej do przewiązek:

τ = 1,5 V / (n b h) = 1,5×0,0 / (2×18,0×6,0) ×10 = 0,0 MPa

Naprężenia tnące dla ścinania w płaszczyźnie prostopadłej do przewiązek:

τ’  = 1,5 V’ / (n b h) = 1,5×0,8 / (2×18,0×6,0) ×10 = 0,1 MPa

Nośność na ścinanie:

=  = 0,1 < 1,15 = f v,d

Nośność przewiązek

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=2,29 m, przy obciążeniach “ABCDE”.

Do połączenia przewiązek, przyjęto łączniki mechaniczne w postaci śrub o średnicy 10,0 mm.

Minimalne odległości łączników: a1 = 70,0; a2 = 40,0; a3 = 80,0; a4 = 30,0 mm.

30

30

1x190

90

90

Nośność łącznika obciążonego osiowo:

R x,d = 0,85 fu,k π d 2 / 4 = 0,668×300×10,02 / 1,1 = 18207,0 N

Nośność łącznika obciążonego poprzecznie:

f h,k = 0,082×(1 - 0,01×10,0)×350 = 25,83

k 90 = 1,35 + 0,015 d = 1,50

f h,a,k = f h,k / (k 90 sin2α + cos2α) = 25,83 / (1,50×sin20 + cos20) = 25,83

f h,d = f h,a,k k mod / 1,3 = 25,83×0,60 / 1,3 = 11,92 N/mm2

M y,k = 0,8×300×10,03/6 = 40000,00

M y,d = M y,k / 1,1 = 36363,64 Nmm

Rd,1 = f h,1,d t 1 d = 11,92×60,0×10,0 = 7152,9 N

Rd,2 = 0,5 f h,1,d t 2 d β = 0,5×11,92×80,0×10,0×1,00 = 4768,6 N

Rd,3 =  = 1,1×11,92×60,0×10,0 /(2+1,00) ×[  - 1,00]= 3251,7 N

R d,4 =  = 1,1×  = 3239,0 N

R d = 3239,0 N.

Dla prętów ściskanych należy uwzględnić dodatkową siłę poprzeczną przy wyboczeniu:

dla 30 < λ ef ≤ 60	V d = F c,d λ ef /(3600 k c) = 16,4×58,66 / (3600×0,734) = 0,4 kN

Siły działające na łącznik:

V p = V l 1 / (n a 1) = 0,4×45,7 / (1×14,0) = 1,2 kN

M p = V p a 1 / 2 = 1,2×0,140 / 2 = 0,1 kNm

F 1 =  =  = 0,6 N

F 1,x = M p r / Σ r 2 = 0,1×9,50 / 1805,00 ×105 = 438,2 N

Nośność łączników:

(F 1 / R d)2 + (F 1,x / R d)2 = (0,6 / 3239,0)2 + (438,2 / 18207,0)2 = 0,001 < 1 = 1

Przyjęto przewiązki szerokości l 2 = 250 mm.

Nośność przewiązek:

σ = M p / W = 0,1 / 1875,00 ×103 = 0,0 < 11,08 = f m,d

τ = 1,5 V p / A = 1,5×1,2 / 450,00 ×10 = 0,0 < 1,15 = f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=0,29 m; xb=2,00 m, przy obciążeniach “ABCDE”.

Ugięcie graniczne

u net,fin = l / 200 = 11,4 mm

Ugięcia od obciążeń stałych (ciężar własny + “A”):

u z,fin = u z,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,60) = 0,0 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = -0,2×(1 + 0,60) = -0,4 mm

Ugięcia od obciążeń zmiennych (“BCDE”):

Klasa trwania obciążeń zmiennych: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

u z,fin = u z,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,60) = 0,0 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = -0,2×(1 + 0,60) = -0,3 mm

Ugięcie całkowite:

u y,fin = -0,4 + -0,3 = 0,7 < 11,4 = u net,fin

### 2.2. Płatew

Obciążenia z krokwi (rozstaw 93cm) z poz.2.1.:  Vomax = 8,8 kN

Vchmax = 6,6 kN    (1,33)

WĘZŁY:

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,33

1    Skupione      0,0        4,36               0,42

1    Skupione      0,0        6,60               1,35

1    Skupione      0,0        5,96               2,28

2    Skupione      0,0        5,96               0,93

2    Skupione      0,0        5,78               1,68

2    Skupione      0,0        6,07               2,56

3    Skupione      0,0        6,20               0,83

3    Skupione      0,0        6,60               1,76

3    Skupione      0,0        6,60               2,69

4    Skupione      0,0        6,01               0,93

4    Skupione      0,0        5,43               1,70

4    Skupione      0,0        6,01               2,46

5    Skupione      0,0        6,60               0,93

5    Skupione      0,0        6,60               1,86

5    Skupione      0,0        4,36               2,79

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,33

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000            0,0          6,4          0,0

0,59     1,350            3,1*        -8,3          0,0

0,59     1,350            3,1*         0,4          0,0

1,00     2,280           -4,7         -8,4          0,0

2      0,00     0,000           -4,7          7,6          0,0

0,36     0,930            2,4*         7,5          0,0

1,00     2,560           -5,1         -8,2          0,0

3      0,00     0,000           -5,1          9,2          0,0

0,65     1,760            3,3*        -7,9          0,0

0,65     1,760            3,3*         0,8          0,0

1,00     2,690           -4,1         -8,0          0,0

4      0,00     0,000           -4,1          6,3          0,0

0,38     0,930            1,8*         6,3          0,0

1,00     2,460           -6,4         -9,1          0,0

5      0,00     0,000           -6,4         11,2          0,0

0,67     1,860            6,1*        -6,5          0,0

0,67     1,860            6,1*         2,3          0,0

1,00     2,790            0,0         -6,6          0,0

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1             0,0           6,4           6,4

2             0,0          24,0          24,0

3             0,0          25,5          25,5

4             0,0          23,1          23,1

5             0,0          28,3          28,3

6             0,0          12,4          12,4

------------------------------------------------------------------

Pręt nr 5

Przekrój: 1  “B 18,0x12,0”

Wymiary przekroju:

h=180,0 mm  b=120,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=5832,0;  Jyg=2592,0 cm4;  A=216,00 cm2;  ix=5,2; iy=3,5 cm;  Wx=648,0; Wy=432,0 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

Kmod = 0,60	γ M =1,3

Cechy drewna: Drewno C24.

f m,k = 24,00	f m,d = 11,08 MPa

f t,0,k = 14,00	f t,0,d = 6,46 MPa

f t,90,k = 0,40	f t,90,d = 0,18 MPa

f c,0,k = 21,00	f c,0,d = 9,69 MPa

f c,90,k = 5,30	f c,90,d = 2,45 MPa

f v,k = 2,50	f v,d = 1,15 MPa

E 0,mean = 11000 MPa

E 90,mean = 370 MPa

E 0,05 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

ρ k = 350 kg/m3

Sprawdzenie nośności pręta nr 5

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych.

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=2,79 m, przy obciążeniach “A”.

Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub momentami na końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi:

l d = 1,00×2790 + 180 + 180 = 3150 mm

λ rel,m =  =  ×  = 0,274

Wartość współczynnika zwichrzenia:

dla λ rel,m ≤ 0,75	k crit = 1

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 6,4 / 648,00 ×103 = 9,9 < 11,1 = 1,000×11,08 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=0,00 m; xb=2,79 m, przy obciążeniach “A”:

= 0,9 < 1

= 0,6 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=0,47 m; xb=2,32 m, przy obciążeniach “A”.

Naprężenia tnące z uwzględnieniem redukcji sił poprzecznych przy podporach:

τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×11,2 / 216,0 ×10 = 0,8 MPa

τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0,0 / 216,0 ×10 = 0,0 MPa

Przyjęto  k v = 1,000.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,8 < 1,2 = 1,000×1,15 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=1,51 m; xb=1,28 m, przy obciążeniach “A”.

Ugięcie graniczne

u net,fin = l / 200 = 13,9 mm

Ugięcia od obciążeń stałych (ciężar własny + “”):

u z,fin = u z,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = -0,1×[1 + 19,2×(180,0/2790)2](1 + 0,60) = -0,1 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,60) = 0,0 mm

Ugięcia od obciążeń zmiennych (“A”):

Klasa trwania obciążeń zmiennych: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

u z,fin = u z,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = -4,4×[1 + 19,2×(180,0/2790)2](1 + 0,60) = -7,5 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,60) = 0,0 mm

Ugięcie całkowite:

u z,fin = -0,1 + -7,5 = 7,6 < 13,9 = u net,fin

### 2.3. Podciąg na piętrze

Obciążenia z jętek (rozstaw 93cm) z poz.2.1.:  Vomax = 2,2 kN

Vchmax = 1,9 kN    (1,16)

Obciążenie słupkiem płatwi z poz.2.2.:      Romax = 24,0 kN

Rchmax = 18,1 kN    (1,33)

WĘZŁY:

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,16

1    Skupione      0,0        1,90               0,42

1    Skupione      0,0        1,90               1,35

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,33

1    Skupione      0,0       20,70               2,28

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,16

B -""                              Zmienne    1   1,00   1,33

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000           -0,0         10,4          0,0

0,83     2,280           12,5*       -26,0          0,0

0,83     2,280           12,5*         1,5          0,0

1,00     2,750            0,0        -27,0          0,0

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1             0,0          10,4          10,4

2             0,0          27,0          27,0

------------------------------------------------------------------

Cechy przekroju:

pręt nr 1, przekrój: xa=1,38 m, xb=1,38 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=30,0,  b=25,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B20

fck= 16,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×16,0/1,50=10,7 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=750 cm2,  Jcx=56250 cm4,  Jcy=39063 cm4

STAL: A-III (34GS)

fyk=410 MPa, s=1,15, fyd=350 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,

Zbrojenie główne:

As1+As2=6,79 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×6,79/750=0,90 %,

Jsx=988 cm4, Jsy=468 cm4,

Siły przekrojowe:

zadanie: podciąg piętra, pręt nr 1, przekrój: xa=1,38 m, xb=1,38 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: AB

Momenty zginające: 	Mx = -10,3 kNm, 	My = 0,0 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = 3,3 kN,	Vx = 0,0 kN,

Siła osiowa:	N = 0,0 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

pręt nr 1, przekrój: xa=2,28 m, xb=0,47 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,0 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-12,52+0,02) =12,5 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane (s1=10,00 ‰):

As1=1,28 cm2  (2¤12 = 2,26 cm2),

Dodatkowe zbrojenie ściskane(*As2=0  nie jest obliczeniowo wymagane.*|* (c=-1,42 ‰,):

As2=0,00 cm2  (0¤12 = 0,00 cm2) *)

As=As1+As2=1,28 cm2, =100As/Ac= 1001,28/750=0,17 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=30,0,  d=26,9,  x=3,3 (=0,124),

a1=3,1, ac=1,2, zc=25,7,  Acc=84 cm2,

c=-1,42 ‰, s1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -48,5, Fs1 = 48,5,

Mc= 6,7, Ms1 = 5,8,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1=-48,5+(48,5)=-0,0 kN (NSd=0,0 kN)

Mc+Ms1=6,7+(5,8)=12,5 kNm (MSd=12,5 kNm)

Nośność przekroju prostopadłego:

pręt nr 1, przekrój: xa=2,28 m, xb=0,47 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,0 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-12,52+0,02) =12,5 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane: As1=4,52 cm2,

Zbrojenie ściskane: As2=2,26 cm2,

As=As1+As2=6,79 cm2, =100As/Ac= 1006,79/750=0,90 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=30,0,  d=26,9,  x=9,8 (=0,365),

a1=3,1, a2=2,6, ac=3,3, zc=23,6,  Acc=246 cm2,

c=-0,33 ‰, s2=-0,25 ‰, s1=0,58 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -41,4, Fs1 = 52,5, Fs2 = -11,1,

Mc= 4,8, Ms1 = 6,2, Ms2 = 1,4,

Warunek stanu granicznego nośności:

MRd = 42,2 kNm  >  MSd =Mc+Ms1+Ms2=4,8+(6,2)+(1,4)=12,5 kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie podciąg piętra, pręt nr 1

Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy =6 mm ze stali A-0, dla której  f ywd = 190 MPa.

Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie:

w,min = 0,08 / fyk = 0,08×  / 410 = 0,00078

Rozstaw strzemion:

Strefa nr 1

Początek i koniec strefy:	xa = 0,0   xb = 228,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×269 = 202   smax  400 mm

przyjęto smax = 202 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 20,2 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

w = Asw /(s bw sin ) = 0,57 / (20,2×25,0×1,000) = 0,00112

w = 0,00112 > 0,00078 = w min

Strefa nr 2

Początek i koniec strefy:	xa = 228,0   xb = 275,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×269 = 202   smax  400 mm

przyjęto smax = 202 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 20,2 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

w = Asw /(s bw sin ) = 0,57 / (20,2×25,0×1,000) = 0,00112

w = 0,00112 > 0,00078 = w min

Ścinanie

Przyjęto podparcie i obciążenie bezpośrednie.

Odcinek nr 6

Początek i koniec odcinka:	xa = 228,0   xb = 275,0 cm

Siły przekrojowe:		NSd = 0,0;

VSd max = -27,0 kN

Siła poprzeczna w odległości d od podpory wynosi:	VSd = -26,4 kN

Rodzaj odcinka:

L =  =  = 0,00673;	L  0,01

Przyjęto L = 0,00673.

cp = NSd / AC = 0,0 / 750,00 ×10 = 0,0 MPa	cp  0,2 fcd

Przyjęto cp = 0,0 MPa.

VRd1 = [0,35 k fctd (1,2 + 40 L) + 0,15 cp] bw d =

= [0,35×1,33×0,90×(1,2+40×0,00673) + 0,15×0,0]×25,0×26,9×10-1 = 41,4 kN

VSd = 26,4 < 41,4 = VRd1

Nośność odcinka I-go rodzaju:

VSd = 26,4 < 41,4 = VRd1

 = 0,6 (1 - fck / 250) = 0,6×(1 - 16 / 250) = 0,562

VRd2 = 0,5  fcd bw z = 0,5×0,562×10,7×25,0×24,2×10-1 = 181,9 kN

VSd = 27,0 < 181,9 = VRd2

Nośność zbrojenia podłużnego

zadanie podciąg piętra, pręt nr 1.

Sprawdzenie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane dla x = 2,164 m:

ΔFtd = 0,5 |VSd| (cot - VRd32/ VRd3 cotα) = 0,5×1,7×(1,000) = 0,9 kN

Sumaryczna siła w zbrojeniu rozciąganym:

Ftd = Ftd,m + ΔFtd = 51,7 + 0,9 = 52,6 kN;

Ftd  Ftd,max = 52,5 kN

Przyjęto Ftd = 52,5 kN

Ftd = 52,5 < 158,3 = 4,52×350 ×10-1 = As fyd

Zarysowanie

zadanie podciąg piętra, pręt nr 1,

Położenie przekroju:				x = 2,280 m

Siły przekrojowe:				MSd = 9,6 kNm

NSd = 0,0 kN

VSd = 0,7 kN

Wymiary przekroju:				bw  = 25,0 cm

d = h - a1 = 30,0 - 3,1 = 26,9 cm

Ac = 750 cm2

Wc = 3750 cm3

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla zginania, przy naprężeniach wywołanych przyczynami zewnętrznymi, wynosi:

As = kc k fct,eff Act / s,lim =

= 0,4×1,0×1,9×375 / 280 = 1,02 cm2

As1 = 4,52 > 1,02 = As

Zarysowanie:

Mcr = fctm Wc = 1,9×3750 ×10-3 = 7,1 kNm

MSd = 9,6 > 7,1 = Mcr

Przekrój zarysowany.

Szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi pręta:

Przyjęto k2 = 0,5.

r = As / Act,eff = 4,52 / 167 = 0,02709

srm = 50 + 0,25 k1 k2  / r = 50 + 0,25×0,8×0,50×12/0,02709 = 94,29

sm = s / Es [1 - 12 (sr / s)2] =

= 89,5/200000 ×[1 - 1,0×0,5×(7,1/9,6)2] = 0,00032

wk =  srm sm = 1,7×94,29×0,00032 = 0,05 mm

wk = 0,05 < 0,3 = wlim

Szerokość rozwarcia rysy ukośnej:

Rysy ukośne nie występują.

Ugięcia

zadanie podciąg piętra, pręt nr 1

Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciążeń długotrwałych.

Współczynniki pełzania dla obciążeń długotrwałych przyjęto równy (t,to) = 2,00.

Ec,eff =  =  = 9667 MPa

Moment rysujący:

Mcr = fctm Wc = 1,9×3750 ×10-3 = 7,1 kNm

Całkowity moment zginający MSd = 9,6 kN  powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywność dla długotrwałego działania obciążeń długotrwałych:

Sztywność na zginanie wyznaczona dla  momentu MSd = 9,6 kNm.

Wielkości geometryczne przekroju:		xI = 15,6 cm	II = 76381 cm4

xII = 10,0 cm	III = 37628 cm4

B =  =

=  ×10-5 = 4227 kNm2

Wykres sztywności i momentów dla obciążeń długotrwałych.

Ugięcia.

Ugięcie w punkcie o współrzędnej  x = 1,583 cm, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (1/) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi:

a = a,d = 1,5 mm

a = 1,5 < 13,8 = alim

2.4. Płyta biegowa - 1

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Stałe      f= 1,21

1    Liniowe-Y     0,0        2,75      2,75     0,00    4,65

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,30

1    Liniowe-Y     0,0        3,00      3,00     0,00    4,65

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Stałe                 1,21

B -""                              Zmienne    1   0,35   1,30

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000           -0,0         21,1         11,4

0,50     2,325           24,5*         0,0         -0,0

1,00     4,650           -0,0        -21,1        -11,4

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1             0,0          24,0          24,0

2            -0,0          24,0          24,0

------------------------------------------------------------------

Cechy przekroju:

pręt nr 1, przekrój: xa=2,33 m, xb=2,32 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=15,0,  b=100,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B20

fck= 16,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×16,0/1,50=10,7 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=1500 cm2,  Jcx=28125 cm4,  Jcy=1250000 cm4

STAL: A-III (34GS)

fyk=410 MPa, s=1,15, fyd=350 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,

Zbrojenie główne:

As1+As2=12,44 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×12,44/1500=0,83 %,

Jsx=241 cm4, Jsy=10946 cm4,

Siły przekrojowe:

pręt nr 1, przekrój: xa=2,33 m, xb=2,32 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: AB

Momenty zginające: 	Mx = -24,5 kNm, 	My = 0,0 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = -0,0 kN,	Vx = 0,0 kN,

Siła osiowa:	N = -0,0 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

pręt nr 1, przekrój: xa=0,46 m, xb=4,18 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=9,1 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-8,82+0,02) =8,8 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane (s1=10,00 ‰):

As1=1,31 cm2 < min As1=1,78 cm2, przyjęto As1=1,78 cm2,   (2¤12 = 2,26 cm2),

Zbrojenie ściskane(*As2=0  nie jest obliczeniowo wymagane.*|* (c=-3,50 ‰,):

As2=674,23 cm2  (597¤12 = 675,19 cm2) *)

As=As1+As2=675,54 cm2, =100As/Ac= 100675,54/1500=45,04 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=15,0,  d=11,9,  x=3,1 (=0,259),

a1=3,1, a2=3,1, ac=1,3, zc=10,6,  Acc=309 cm2,

c=-3,50 ‰, s2=0,02 ‰, s1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -267,2, Fs1 = 49,7, Fs2 = 226,6,

Mc= 16,6, Ms1 = 2,2, Ms2 = -10,0,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1+Fs2=-267,2+(49,7)+(226,6)=9,1 kN (NSd=9,1 kN)

Mc+Ms1+Ms2=16,6+(2,2)+(-10,0)=8,8 kNm (MSd=8,8 kNm)

Długości wyboczeniowe pręta:

zadanie Schody-bieg 1, pręt nr 1

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu:

podatności węzłów ustalone według załącznika C normy, współczynnik  obliczono jak dla pręta swobodnego

ze wzoru (C.1)  lo =  lcol,  lcol=4,650 m,

podatności węzłów: κa =1,000  kA =(1/κa-1)=0,000, êb =1,000  kB =(1/κb-1)=0,000,

=1,000    lo=1,000×4,650 = 4,650 m

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

podatności węzłów ustalone według załącznika C normy, współczynnik  obliczono jak dla pręta swobodnego:

ze wzoru (C.1)  lo =  lcol,  lcol=4,650 m,

podatności węzłów:  κa =1,000  kA =(1/κa -1)=0,000, êb =1,000  kB =(1/κb-1)=0,000,

=1,000   lo = 1,000×4,650 = 4,650 m

Uwzględnienie wpływu smukłości pręta:

zadanie Schody-bieg 1, pręt nr 1

- w płaszczyźnie ustroju:

mimośród niezamierzony: (lcol=4,650 m, h=0,150 m) ea = max= max0,008, 0,005, 0,010 =0,033 m, przyjęto: ea=0,020 m,

mimośród statyczny: Mmax=M3Sd =24,5 kNm,  NSd=-2,3 kN    ee=Mmax/N= 24,5/(-2,3)= 10,664 m,

mimośród początkowy: eo=ea+ee=0,020+10,664=10,684 m,

obliczenie siły krytycznej:

- długość wyboczeniowa: lo=4,650 m (obliczona wg PN),

- moduł sprężystości betonu: Ecm=29,0106 kPa,

- momenty bezwładności: 	Ic=2,812510-4 m4,

Is=0,024110-4 m4 (dla zbrojenia rzeczywistego)

- eo/h=max(ea+ee)/h, 0,05, 0,5-0,01(lo/h+fcd) = max71,225, 0,05, 0,083 = 71,225,

- klt=1+0,5 (NSd,lt/NSd) (t,to) =1 + 0,5×1,000×2,00 = 2,000,

współczynnik zwiększający mimośród początkowy:

,

- w płaszczyźnie prostopadłej do ustroju:

uwzględnienie wpływu smukłości zaniechano

Nośność przekroju prostopadłego:

pręt nr 1, przekrój: xa=2,42 m, xb=2,23 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=-0,5 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-24,72+0,02) =24,7 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane: As1=12,44 cm2,

As=As1+As2=12,44 cm2, =100As/Ac= 10012,44/1500=0,83 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=15,0,  d=11,9,  x=5,8 (=0,488),

a1=3,1, ac=2,0, zc=9,9,  Acc=581 cm2,

c=-0,96 ‰, s1=1,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -250,4, Fs1 = 249,9,

Mc= 13,7, Ms1 = 11,0,

Warunek stanu granicznego nośności:

MRd = 43,7 kNm  >  MSd =Mc+Ms1=13,7+(11,0)=24,7 kNm

Ścinanie

pręt nr 1.

Przyjęto podparcie i obciążenie bezpośrednie.

Odcinek nr 1

Początek i koniec odcinka:	xa = 0,0   xb = 23,2 cm

Siły przekrojowe:		NSd = 11,4;

VSd max = 21,1 kN

Siła poprzeczna w odległości d od podpory wynosi:	VSd = 20,0 kN

Rodzaj odcinka:

L =  =  = 0,01045;	L  0,01

Przyjęto L = 0,01000.

cp = NSd / AC = -11,4 / 1500,00 ×10 = -0,1 MPa	cp  0,2 fcd

Przyjęto cp = 0,0 MPa.

VRd1 = [0,35 k fctd (1,2 + 40 L) + 0,15 cp] bw d =

= [0,35×1,48×0,90×(1,2+40×0,01000) + 0,15×0,0]×100,0×11,9×10-1 = 88,8 kN

VSd = 20,0 < 88,8 = VRd1

Nośność odcinka I-go rodzaju:

VSd = 20,0 < 88,8 = VRd1

 = 0,6 (1 - fck / 250) = 0,6×(1 - 16 / 250) = 0,562

VRd2 = 0,5  fcd bw z = 0,5×0,562×10,7×100,0×10,7×10-1 = 321,8 kN

VSd = 21,1 < 321,8 = VRd2

Nośność zbrojenia podłużnego

pręt nr 1.

Sprawdzenie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane dla x = 2,470 m:

ΔFtd = 0,5 |VSd| (cot - VRd32/ VRd3 cotα) = 0,5×-1,3×(1,000) = 0,7 kN

Sumaryczna siła w zbrojeniu rozciąganym:

Ftd = Ftd,m + ΔFtd = 249,3 + 0,7 = 249,9 kN;

Ftd  Ftd,max = 249,3 kN

Przyjęto Ftd = 249,3 kN

Ftd = 249,3 < 435,4 = 12,44×350 ×10-1 = As fyd

Zarysowanie

pręt nr 1,

Położenie przekroju:				x = 2,470 m

Siły przekrojowe:				MSd = 16,4 kNm

NSd = -0,5 kN	e = 3427,6 cm

VSd = -0,9 kN

Wymiary przekroju:				bw  = 100,0 cm

d = h - a1 = 15,0 - 3,1 = 11,9 cm

Ac = 1500 cm2

Wc = 3750 cm3

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla zginania, przy naprężeniach wywołanych przyczynami zewnętrznymi, wynosi:

As = kc k fct,eff Act / s,lim =

= 0,4×1,0×1,9×746 / 280 = 2,03 cm2

As1 = 12,44 > 2,03 = As

Zarysowanie:

Mcr = fctm Wc = 1,9×3750 ×10-3 = 7,1 kNm

Ncr =  =  ×10-1 = -0,2 kN

NSd = 0,5 > 0,2 = Ncr

Przekrój zarysowany.

Szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi pręta:

Przyjęto k2 = 0,5.

r = As / Act,eff = 12,44 / 311 = 0,03998

srm = 50 + 0,25 k1 k2  / r = 50 + 0,25×0,8×0,50×12/0,03998 = 80,01

sm = s / Es [1 - 12 (sr / s)2] =

= 132,9/200000 ×[1 - 1,0×0,5×(-0,2/0,5)2] = 0,00060

wk =  srm sm = 1,7×80,01×0,00060 = 0,08 mm

wk = 0,08 < 0,3 = wlim

Szerokość rozwarcia rysy ukośnej:

Rysy ukośne nie występują.

Ugięcia

pręt nr 1

Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciążeń długotrwałych.

Współczynniki pełzania dla obciążeń długotrwałych przyjęto równy (t,to) = 2,00.

Ec,eff =  =  = 9667 MPa

Moment rysujący:

Mcr = fctm Wc = 1,9×3750 ×10-3 = 7,1 kNm

Całkowity moment zginający MSd = 20,6 kN  powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywność dla długotrwałego działania obciążeń długotrwałych:

Sztywność na zginanie wyznaczona dla  momentu MSd = 16,5 kNm.

Wielkości geometryczne przekroju:		xI = 8,1 cm	II = 32378 cm4

xII = 5,7 cm	III = 16066 cm4

B =  =

=  ×10-5 = 1630 kNm2

Wykres sztywności i momentów dla obciążeń długotrwałych.

Ugięcia.

Ugięcie w punkcie o współrzędnej  x = 2,325 cm, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (1/) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi:

a = a,d = 22,2 mm

a = 22,2 < 23,2 = alim

2.5. Płyta biegowa - 2

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Stałe      f= 1,21

1    Liniowe-Y     0,0        2,66      2,66     0,00    2,26

Grupa:  B  ""                            Stałe      f= 1,25

2    Liniowe       0,0        0,73      0,73     0,00    1,12

Grupa:  C  ""                            Zmienne    f= 1,30

1    Liniowe-Y     0,0        3,00      3,00     0,00    2,26

2    Liniowe-Y     0,0        3,00      3,00     0,00    1,12

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Stałe                 1,21

B -""                              Stałe                 1,25

C -""                              Zmienne    1   0,35   1,30

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000           -0,0         15,3         -8,4

0,76     1,712           13,1*        -0,0          0,0

1,00     2,260           11,8         -4,9          2,7

2      0,00     0,000           11,8         -5,6          0,0

1,00     1,120           -0,0        -15,4          0,0

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1             0,0          17,5          17,5

3             0,0          15,4          15,4

------------------------------------------------------------------

Cechy przekroju:

pręt nr 1, przekrój: xa=1,13 m, xb=1,13 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=15,0,  b=100,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B20

fck= 16,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×16,0/1,50=10,7 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=1500 cm2,  Jcx=28125 cm4,  Jcy=1250000 cm4

STAL: A-III (34GS)

fyk=410 MPa, s=1,15, fyd=350 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,

Zbrojenie główne:

As1+As2=7,92 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×7,92/1500=0,53 %,

Jsx=153 cm4, Jsy=7740 cm4,

Siły przekrojowe:

pręt nr 1, przekrój: xa=1,13 m, xb=1,13 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: ABC

Momenty zginające: 	Mx = -11,6 kNm, 	My = 0,0 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = 5,2 kN,	Vx = 0,0 kN,

Siła osiowa:	N = -2,9 kN = NSd,

Uwzględnienie smukłości pręta:

- w płaszczyźnie ustroju:

eey = Mx/N = (-11,6)/(-2,9)=4,000 m,

MSdx = ηx (eay + eey) N = 1,003×(0,020 +4,000)×(-2,9) = -11,7 kNm,.

Zbrojenie wymagane:

pręt nr 1, przekrój: xa=0,50 m, xb=1,76 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=-6,0 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-6,62+0,02) =6,6 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane (s1=10,00 ‰):

As1=0,46 cm2 < min As1=1,78 cm2, przyjęto As1=1,78 cm2,   (2¤12 = 2,26 cm2),

Zbrojenie ściskane(*As2=0  nie jest obliczeniowo wymagane.*|* (c=-3,50 ‰,):

As2=725,75 cm2  (642¤12 = 726,08 cm2) *)

As=As1+As2=726,21 cm2, =100As/Ac= 100726,21/1500=48,41 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=15,0,  d=11,9,  x=3,1 (=0,259),

a1=3,1, a2=3,1, ac=1,3, zc=10,6,  Acc=309 cm2,

c=-3,50 ‰, s2=0,02 ‰, s1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -267,2, Fs1 = 17,3, Fs2 = 244,0,

Mc= 16,6, Ms1 = 0,8, Ms2 = -10,7,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1+Fs2=-267,2+(17,3)+(244,0)=-6,0 kN (NSd=-6,0 kN)

Mc+Ms1+Ms2=16,6+(0,8)+(-10,7)=6,6 kNm (MSd=6,6 kNm)

Długości wyboczeniowe pręta:

pręt nr 1

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu:

podatności węzłów ustalone według załącznika C normy, współczynnik  obliczono jak dla pręta jednostronnie zamocowanego w układzie przesuwnym

ze wzoru (C.1)  lo =  lcol,  lcol=2,260 m,

podatności węzłów: κa =1,000  kA =(1/κa-1)=0,000, êb =0,331  kB =(1/κb-1)=2,018,

 =2+1/(3k) = 2+1/(3×2,018))   lo= 2,165×2,260 = 4,893 m

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

podatności węzłów ustalone według załącznika C normy, współczynnik  obliczono jak dla pręta swobodnego:

ze wzoru (C.1)  lo =  lcol,  lcol=2,260 m,

podatności węzłów:  κa =1,000  kA =(1/κa -1)=0,000, êb =1,000  kB =(1/κb-1)=0,000,

=1,000   lo = 1,000×2,260 = 2,260 m

Uwzględnienie wpływu smukłości pręta:

pręt nr 1

- w płaszczyźnie ustroju:

mimośród niezamierzony: (lcol=2,260 m, h=0,150 m, n=1) ea = max= max0,008, 0,005, 0,010 =0,033 m, przyjęto: ea=0,020 m,

mimośród statyczny: Mmax=max MSd =13,1 kNm,  NSd=-0,6 kN    ee=Mmax/N= 13,1/(-0,6)= 21,833 m,

mimośród początkowy: eo=ea+ee=0,020+21,833=21,853 m,

obliczenie siły krytycznej:

- długość wyboczeniowa: lo=4,893 m (obliczona wg PN),

- moduł sprężystości betonu: Ecm=29,0106 kPa,

- momenty bezwładności: 	Ic=2,812510-4 m4,

Is=0,015310-4 m4 (dla zbrojenia rzeczywistego)

- eo/h=max(ea+ee)/h, 0,05, 0,5-0,01(lo/h+fcd) = max145,689, 0,05, 0,067 = 145,689,

- klt=1+0,5 (NSd,lt/NSd) (t,to) =1 + 0,5×1,000×2,00 = 2,000,

współczynnik zwiększający mimośród początkowy:

,

- w płaszczyźnie prostopadłej do ustroju:

uwzględnienie wpływu smukłości zaniechano

Nośność przekroju prostopadłego:

pręt nr 1, przekrój: xa=1,67 m, xb=0,59 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=-0,2 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-13,12+0,02) =13,1 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane: As1=7,92 cm2,

As=As1+As2=7,92 cm2, =100As/Ac= 1007,92/1500=0,53 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=15,0,  d=11,9,  x=4,8 (=0,404),

a1=3,1, ac=1,6, zc=10,3,  Acc=481 cm2,

c=-0,55 ‰, s1=0,81 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -128,1, Fs1 = 127,9,

Mc= 7,5, Ms1 = 5,6,

Warunek stanu granicznego nośności:

MRd = 31,1 kNm  >  MSd =Mc+Ms1=7,5+(5,6)=13,1 kNm

Ścinanie

pręt nr 1.

Przyjęto podparcie i obciążenie bezpośrednie.

Odcinek nr 1

Początek i koniec odcinka:	xa = 0,0   xb = 25,2 cm

Siły przekrojowe:		NSd = -8,4;

VSd max = 15,3 kN

Siła poprzeczna w odległości d od podpory wynosi:	VSd = 14,2 kN

Rodzaj odcinka:

L =  =  = 0,00665;	L  0,01

Przyjęto L = 0,00665.

cp = NSd / AC = 8,4 / 1500,00 ×10 = 0,1 MPa	cp  0,2 fcd

Przyjęto cp = 0,1 MPa.

VRd1 = [0,35 k fctd (1,2 + 40 L) + 0,15 cp] bw d =

= [0,35×1,48×0,90×(1,2+40×0,00665) + 0,15×0,1]×100,0×11,9×10-1 = 82,3 kN

VSd = 14,2 < 82,3 = VRd1

Nośność odcinka I-go rodzaju:

VSd = 14,2 < 82,3 = VRd1

 = 0,6 (1 - fck / 250) = 0,6×(1 - 16 / 250) = 0,562

VRd2 = 0,5  fcd bw z = 0,5×0,562×10,7×100,0×9,9×10-1 = 297,5 kN

αc = 1 + cp/fcd = 1 + 0,1/10,7 = 1,005

VRd2,red = αc VRd2 =1,005×297,5 = 299,1 kN

Przyjęto VRd2,red = 297,5 kN

VSd = 15,3 < 297,5 = VRd2,red

Nośność zbrojenia podłużnego

pręt nr  1.

Sprawdzenie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane dla x = 1,695 m:

ΔFtd = 0,5 |VSd| (cot - VRd32/ VRd3 cotα) = 0,5×0,2×(1,000) = 0,1 kN

Sumaryczna siła w zbrojeniu rozciąganym:

Ftd = Ftd,m + ΔFtd = 128,0 + 0,1 = 128,1 kN;

Ftd  Ftd,max = 128,0 kN

Przyjęto Ftd = 128,0 kN

Ftd = 128,0 < 277,1 = 7,92×350 ×10-1 = As fyd

Zarysowanie

pręt nr 1,

Położenie przekroju:				x = 1,695 m

Siły przekrojowe:				MSd = 8,6 kNm

NSd = -0,0 kN	e = 120947,7 cm

VSd = 0,0 kN

Wymiary przekroju:				bw  = 100,0 cm

d = h - a1 = 15,0 - 3,1 = 11,9 cm

Ac = 1500 cm2

Wc = 3750 cm3

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla zginania, przy naprężeniach wywołanych przyczynami zewnętrznymi, wynosi:

As = kc k fct,eff Act / s,lim =

= 0,4×1,0×1,9×750 / 280 = 2,04 cm2

As1 = 7,92 > 2,04 = As

Zarysowanie:

Mcr = fctm Wc = 1,9×3750 ×10-3 = 7,1 kNm

Ncr =  =  ×10-1 = -0,0 kN

MSd = 8,6 > 7,1 = Mcr

Przekrój zarysowany.

Szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi pręta:

Przyjęto k2 = 0,5.

r = As / Act,eff = 7,92 / 339 = 0,02332

srm = 50 + 0,25 k1 k2  / r = 50 + 0,25×0,8×0,50×12/0,02332 = 101,45

sm = s / Es [1 - 12 (sr / s)2] =

= 106,0/200000 ×[1 - 1,0×0,5×(-0,0/0,0)2] = 0,00035

wk =  srm sm = 1,7×101,45×0,00035 = 0,06 mm

wk = 0,06 < 0,3 = wlim

Szerokość rozwarcia rysy ukośnej:

Rysy ukośne nie występują.

Ugięcia

pręt nr 1

Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciążeń długotrwałych.

Współczynniki pełzania dla obciążeń długotrwałych przyjęto równy (t,to) = 2,00.

Ec,eff =  =  = 9667 MPa

Moment rysujący:

Mcr = fctm Wc = 1,9×3750 ×10-3 = 7,1 kNm

Całkowity moment zginający MSd = 11,0 kN  powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywność dla długotrwałego działania obciążeń długotrwałych:

Sztywność na zginanie wyznaczona dla  momentu MSd = 8,6 kNm.

Wielkości geometryczne przekroju:		xI = 7,9 cm	II = 30984 cm4

xII = 4,8 cm	III = 11943 cm4

B =  =

=  ×10-5 = 1459 kNm2

Wykres sztywności i momentów dla obciążeń długotrwałych.

Ugięcia.

Ugięcie w punkcie o współrzędnej  x = 1,624 cm, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (1/) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi:

a = a,d = 6,0 mm

a = 6,0 < 11,3 = alim

2.6. Płyta spocznikowa

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,25

1    Liniowe       0,0        0,73      0,73     0,00    1,65

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,30

1    Liniowe       0,0        3,00      3,00     0,00    1,65

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,25

B -""                              Zmienne    1   1,00   1,30

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000           -0,0          7,2          0,0

0,50     0,825            3,0*         0,0          0,0

1,00     1,650           -0,0         -7,2          0,0

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1             0,0           7,2           7,2

2             0,0           7,2           7,2

------------------------------------------------------------------

Cechy przekroju:

pręt nr 1, przekrój: xa=0,83 m, xb=0,82 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=15,0,  b=100,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B20

fck= 16,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×16,0/1,50=10,7 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=1500 cm2,  Jcx=28125 cm4,  Jcy=1250000 cm4

STAL: A-III (34GS)

fyk=410 MPa, s=1,15, fyd=350 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,

Zbrojenie główne:

As1+As2=7,92 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×7,92/1500=0,53 %,

Jsx=153 cm4, Jsy=7740 cm4,

Siły przekrojowe:

zadanie: Pł spocznika, pręt nr 1, przekrój: xa=0,83 m, xb=0,82 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: AB

Momenty zginające: 	Mx = -3,0 kNm, 	My = 0,0 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = -0,0 kN,	Vx = 0,0 kN,

Siła osiowa:	N = 0,0 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

pręt nr 1, przekrój: xa=0,83 m, xb=0,82 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,0 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-3,02+0,02) =3,0 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane (s1=10,00 ‰):

As1=0,68 cm2 < min As1=1,78 cm2, przyjęto As1=1,78 cm2,   (2¤12 = 2,26 cm2),

Dodatkowe zbrojenie ściskane(*As2=0  nie jest obliczeniowo wymagane.*|* (c=-0,70 ‰,):

As2=0,00 cm2  (0¤12 = 0,00 cm2) *)

As=As1+As2=0,68 cm2, =100As/Ac= 1000,68/1500=0,05 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=15,0,  d=11,9,  x=0,8 (=0,065),

a1=3,1, ac=0,3, zc=11,6,  Acc=78 cm2,

c=-0,70 ‰, s1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -25,7, Fs1 = 25,7,

Mc= 1,9, Ms1 = 1,1,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1=-25,7+(25,7)=-0,0 kN (NSd=0,0 kN)

Mc+Ms1=1,9+(1,1)=3,0 kNm (MSd=3,0 kNm)

Nośność przekroju prostopadłego:

pręt nr 1, przekrój: xa=0,83 m, xb=0,82 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,0 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-3,02+0,02) =3,0 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane: As1=7,92 cm2,

As=As1+As2=7,92 cm2, =100As/Ac= 1007,92/1500=0,53 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=15,0,  d=11,9,  x=4,7 (=0,393),

a1=3,1, ac=1,6, zc=10,3,  Acc=467 cm2,

c=-0,12 ‰, s1=0,18 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -28,9, Fs1 = 28,9,

Mc= 1,7, Ms1 = 1,3,

Warunek stanu granicznego nośności:

MRd = 31,1 kNm  >  MSd =Mc+Ms1=1,7+(1,3)=3,0 kNm

Ścinanie

zadanie Pł spocznika, pręt nr 1.

Przyjęto podparcie i obciążenie bezpośrednie.

Odcinek nr 6

Początek i koniec odcinka:	xa = 137,5   xb = 165,0 cm

Siły przekrojowe:		NSd = 0,0;

VSd max = -7,2 kN

Siła poprzeczna w odległości d od podpory wynosi:	VSd = -6,2 kN

Rodzaj odcinka:

L =  =  = 0,00665;	L  0,01

Przyjęto L = 0,00665.

cp = NSd / AC = 0,0 / 1500,00 ×10 = 0,0 MPa	cp  0,2 fcd

Przyjęto cp = 0,0 MPa.

VRd1 = [0,35 k fctd (1,2 + 40 L) + 0,15 cp] bw d =

= [0,35×1,48×0,90×(1,2+40×0,00665) + 0,15×0,0]×100,0×11,9×10-1 = 81,3 kN

VSd = 6,2 < 81,3 = VRd1

Nośność odcinka I-go rodzaju:

VSd = 6,2 < 81,3 = VRd1

 = 0,6 (1 - fck / 250) = 0,6×(1 - 16 / 250) = 0,562

VRd2 = 0,5  fcd bw z = 0,5×0,562×10,7×100,0×10,7×10-1 = 321,8 kN

VSd = 7,2 < 321,8 = VRd2

Nośność zbrojenia podłużnego

pręt nr 1.

Sprawdzenie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane dla x = 0,722 m:

ΔFtd = 0,5 |VSd| (cot - VRd32/ VRd3 cotα) = 0,5×0,9×(1,000) = 0,5 kN

Sumaryczna siła w zbrojeniu rozciąganym:

Ftd = Ftd,m + ΔFtd = 28,4 + 0,5 = 28,9 kN;

Ftd  Ftd,max = 28,9 kN

Przyjęto Ftd = 28,9 kN

Ftd = 28,9 < 277,1 = 7,92×350 ×10-1 = As fyd

Zarysowanie

pręt nr 1,

Położenie przekroju:				x = 0,722 m

Siły przekrojowe:				MSd = 2,5 kNm

NSd = 0,0 kN

VSd = 0,8 kN

Wymiary przekroju:				bw  = 100,0 cm

d = h - a1 = 15,0 - 3,1 = 11,9 cm

Ac = 1500 cm2

Wc = 3750 cm3

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla zginania, przy naprężeniach wywołanych przyczynami zewnętrznymi, wynosi:

As = kc k fct,eff Act / s,lim =

= 0,4×1,0×1,9×750 / 280 = 2,04 cm2

As1 = 7,92 > 2,04 = As

Zarysowanie:

Mcr = fctm Wc = 1,9×3750 ×10-3 = 7,1 kNm

MSd = 2,5 < 7,1 = Mcr

Przekrój niezarysowany.

Szerokość rozwarcia rysy ukośnej:

Rysy ukośne nie występują.

Ugięcia

pręt nr 1

Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciążeń długotrwałych.

Współczynniki pełzania dla obciążeń długotrwałych przyjęto równy (t,to) = 2,00.

Ec,eff =  =  = 9667 MPa

Moment rysujący:

Mcr = fctm Wc = 1,9×3750 ×10-3 = 7,1 kNm

Całkowity moment zginający MSd = 2,5 kN  nie powoduje zarysowania przekroju.

Sztywność dla długotrwałego działania obciążeń długotrwałych:

Sztywność na zginanie wyznaczona dla  momentu MSd = 2,5 kNm.

Wielkości geometryczne przekroju:		xI = 7,9 cm	II = 30984 cm4

B = Ec,eff II = 9667×30984 ×10-5 = 2995 kNm2

Wykres sztywności i momentów dla obciążeń długotrwałych.

Ugięcia.

Ugięcie w punkcie o współrzędnej  x = 0,825 cm, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (1/) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi:

a = a,d = 0,2 mm

a = 0,2 < 8,2 = alim

2.7. Żebro ukryte klatki schodowej

Obciążenia :

- z poz.2.4.			g1k=20,10kN/m	(1,19)

- z poz.2.5.			g2k=14,60kN/m	(1,20)

- z poz.2.6.			g3k=6,00kN/m		(1,20)

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,20

1    Liniowe       0,0        6,00      6,00     0,00    1,38

2    Liniowe       0,0        6,00      6,00     0,00    1,38

2    Liniowe       0,0       14,60     14,60     0,00    1,38

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,19

1    Liniowe       0,0       20,10     20,10     0,00    1,38

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,20

B -""                              Zmienne    1   1,00   1,19

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000           -0,0         44,2          0,0

0,95     1,315           29,1*        -0,0          0,0

1,00     1,380           29,0         -2,2          0,0

2      0,00     0,000           29,0         -2,2          0,0

1,00     1,380           -0,0        -39,8          0,0

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1             0,0          44,2          44,2

3             0,0          39,8          39,8

------------------------------------------------------------------

Cechy przekroju:

pręt nr 1, przekrój: xa=0,69 m, xb=0,69 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=16,0,  b=60,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B20

fck= 16,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×16,0/1,50=10,7 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=960 cm2,  Jcx=20480 cm4,  Jcy=288000 cm4

STAL: A-III (34GS)

fyk=410 MPa, s=1,15, fyd=350 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,

Zbrojenie główne:

As1+As2=10,18 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×10,18/960=1,06 %,

Jsx=244 cm4, Jsy=3069 cm4,

Siły przekrojowe:

pręt nr 1, przekrój: xa=0,69 m, xb=0,69 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: AB

Momenty zginające: 	Mx = -22,5 kNm, 	My = 0,0 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = 21,0 kN,	Vx = 0,0 kN,

Siła osiowa:	N = 0,0 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

pręt nr 1, przekrój: xa=1,32 m, xb=0,06 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,0 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-29,12+0,02) =29,1 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane (s1=10,00 ‰):

As1=7,01 cm2  (7¤12 = 7,92 cm2),

Zbrojenie ściskane(*As2=0  nie jest obliczeniowo wymagane.*|* (c=-3,50 ‰,):

As2=18,08 cm2  (16¤12 = 18,10 cm2) *)

As=As1+As2=25,09 cm2, =100As/Ac= 10025,09/960=2,61 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=16,0,  d=12,9,  x=3,3 (=0,259),

a1=3,1, a2=3,1, ac=1,4, zc=11,5,  Acc=201 cm2,

c=-3,50 ‰, s2=-0,26 ‰, s1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -173,8, Fs1 = 266,3, Fs2 = -92,5,

Mc= 11,5, Ms1 = 13,0, Ms2 = 4,5,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1+Fs2=-173,8+(266,3)+(-92,5)=-0,0 kN (NSd=0,0 kN)

Mc+Ms1+Ms2=11,5+(13,0)+(4,5)=29,1 kNm (MSd=29,1 kNm)

Nośność przekroju prostopadłego:

pręt nr 1, przekrój: xa=1,32 m, xb=0,06 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,0 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-29,12+0,02) =29,1 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane: As1=10,18 cm2,

As=As1+As2=10,18 cm2, =100As/Ac= 10010,18/960=1,06 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=16,0,  d=12,9,  x=7,2 (=0,555),

a1=3,1, ac=2,6, zc=10,3,  Acc=429 cm2,

c=-1,73 ‰, s1=1,39 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -283,0, Fs1 = 283,0,

Mc= 15,2, Ms1 = 13,9,

Warunek stanu granicznego nośności:

MRd = 36,1 kNm  >  MSd =Mc+Ms1=15,2+(13,9)=29,1 kNm

Ścinanie

pręt nr 1.

Przyjęto podparcie i obciążenie bezpośrednie.

Odcinek nr 1

Początek i koniec odcinka:	xa = 0,0   xb = 25,3 cm

Siły przekrojowe:		NSd = 0,0;

VSd max = 44,2 kN

Siła poprzeczna w odległości d od podpory wynosi:	VSd = 39,9 kN

Rodzaj odcinka:

L =  =  = 0,01315;	L  0,01

Przyjęto L = 0,01000.

cp = NSd / AC = 0,0 / 960,00 ×10 = 0,0 MPa	cp  0,2 fcd

Przyjęto cp = 0,0 MPa.

VRd1 = [0,35 k fctd (1,2 + 40 L) + 0,15 cp] bw d =

= [0,35×1,47×0,90×(1,2+40×0,01000) + 0,15×0,0]×60,0×12,9×10-1 = 57,3 kN

VSd = 39,9 < 57,3 = VRd1

Nośność odcinka I-go rodzaju:

VSd = 39,9 < 57,3 = VRd1

 = 0,6 (1 - fck / 250) = 0,6×(1 - 16 / 250) = 0,562

VRd2 = 0,5  fcd bw z = 0,5×0,562×10,7×60,0×11,6×10-1 = 209,3 kN

VSd = 44,2 < 209,3 = VRd2

Nośność zbrojenia podłużnego

pręt nr 1.

Sprawdzenie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane dla x = 1,251 m:

ΔFtd = 0,5 |VSd| (cot - VRd32/ VRd3 cotα) = 0,5×2,1×(1,000) = 1,1 kN

Sumaryczna siła w zbrojeniu rozciąganym:

Ftd = Ftd,m + ΔFtd = 282,3 + 1,1 = 283,3 kN;

Ftd  Ftd,max = 282,9 kN

Przyjęto Ftd = 282,9 kN

Ftd = 282,9 < 356,3 = 10,18×350 ×10-1 = As fyd

Zarysowanie

pręt nr 1,

Położenie przekroju:				x = 1,294 m

Siły przekrojowe:				MSd = 24,5 kNm

NSd = 0,0 kN

VSd = 0,6 kN

Wymiary przekroju:				bw  = 60,0 cm

d = h - a1 = 16,0 - 3,1 = 12,9 cm

Ac = 960 cm2

Wc = 2560 cm3

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla zginania, przy naprężeniach wywołanych przyczynami zewnętrznymi, wynosi:

As = kc k fct,eff Act / s,lim =

= 0,4×1,0×1,9×480 / 280 = 1,30 cm2

As1 = 10,18 > 1,30 = As

Zarysowanie:

Mcr = fctm Wc = 1,9×2560 ×10-3 = 4,9 kNm

MSd = 24,5 > 4,9 = Mcr

Przekrój zarysowany.

Szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi pręta:

Przyjęto k2 = 0,5.

r = As / Act,eff = 10,18 / 187 = 0,05433

srm = 50 + 0,25 k1 k2  / r = 50 + 0,25×0,8×0,50×12/0,05433 = 72,09

sm = s / Es [1 - 12 (sr / s)2] =

= 225,1/200000 ×[1 - 1,0×0,5×(4,9/24,5)2] = 0,00110

wk =  srm sm = 1,7×72,09×0,00110 = 0,14 mm

wk = 0,14 < 0,3 = wlim

Szerokość rozwarcia rysy ukośnej:

Rysy ukośne nie występują.

Ugięcia

zadanie Żebro ukryte, pręt nr 1

Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciążeń długotrwałych.

Współczynniki pełzania dla obciążeń długotrwałych przyjęto równy (t,to) = 2,00.

Ec,eff =  =  = 9667 MPa

Moment rysujący:

Mcr = fctm Wc = 1,9×2560 ×10-3 = 4,9 kNm

Całkowity moment zginający MSd = 24,5 kN  powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywność dla długotrwałego działania obciążeń długotrwałych:

Sztywność na zginanie wyznaczona dla  momentu MSd = 24,5 kNm.

Wielkości geometryczne przekroju:		xI = 8,9 cm	II = 24627 cm4

xII = 6,6 cm	III = 14108 cm4

B =  =

=  ×10-5 = 1375 kNm2

Wykres sztywności i momentów dla obciążeń długotrwałych.

Ugięcia.

Ugięcie w punkcie o współrzędnej  x = 1,143 cm, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (1/) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi:

a = a,d = 9,3 mm

a = 9,3 > 13,8 = alim

2.8. Żebro wzmacniające strop – trakt  5,48m

Obciążenia :

- z poz.1.3.			g1k=5,70kN/m2	(1,15)

g1d=6,57kN/m2

p1k=2,00kN/m2	(1,40)

p1d=2,80kN/m2

- z poz.1.5.			g2k=2,85kN/m2	(1,22)

g2d=3,48kN/m2

(0,45 + 0,12) · (6,57 + 2,80) + (3,48 · 3,05) = 15,95 kN/m

M = 0,125 · 15,95 · 5,482 = 59,87kNm

Msd = 59,87 – 2 · 19,24 = 21,39kNm => g = 5,70 kN/m

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,00

1    Liniowe       0,0        5,70      5,70     0,00    5,48

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,00

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000          -0,00        18,57         0,00

0,50     2,740          25,44*       -0,00         0,00

1,00     5,480           0,00       -18,57         0,00

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1            0,00         18,57         18,57

2            0,00         18,57         18,57

------------------------------------------------------------------

Cechy przekroju:

pręt nr 1, przekrój: xa=2,74 m, xb=2,74 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=34,0,  b=12,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B20

fck= 16,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×16,0/1,50=10,7 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=408 cm2,  Jcx=39304 cm4,  Jcy=4896 cm4

STAL: A-III (34GS)

fyk=410 MPa, s=1,15, fyd=350 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,

Zbrojenie główne:

As1+As2=5,65 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×5,65/408=1,39 %,

Jsx=1226 cm4, Jsy=66 cm4,

Siły przekrojowe:

pręt nr 1, przekrój: xa=2,74 m, xb=2,74 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: A

Momenty zginające: 	Mx = -25,44 kNm, 	My = 0,00 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = -0,00 kN,	Vx = 0,00 kN,

Siła osiowa:	N = 0,00 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

pręt nr 1, przekrój: xa=2,74 m, xb=2,74 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,00 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-25,442+0,002) =25,44 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane (s1=10,00 ‰):

As1=2,33 cm2  (3¤12 = 3,39 cm2),

Zbrojenie ściskane(*As2=0  nie jest obliczeniowo wymagane.*|* (c=-3,50 ‰,):

As2=0,05 cm2  (1¤12 = 1,13 cm2) *)

As=As1+As2=2,38 cm2, =100As/Ac= 1002,38/408=0,58 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=34,0,  d=32,2,  x=8,3 (=0,259),

a1=1,8, a2=1,8, ac=3,5, zc=28,7,  Acc=100 cm2,

c=-3,50 ‰, s2=-2,75 ‰, s1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -86,77, Fs1 = 88,45, Fs2 = -1,67,

Mc= 11,74, Ms1 = 13,44, Ms2 = 0,25,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1+Fs2=-86,77+(88,45)+(-1,67)=-0,00 kN (NSd=0,00 kN)

Mc+Ms1+Ms2=11,74+(13,44)+(0,25)=25,44 kNm (MSd=25,44 kNm)

Nośność przekroju prostopadłego:

zadanie nowe, pręt nr 1, przekrój: xa=2,74 m, xb=2,74 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,00 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-25,442+0,002) =25,44 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane: As1=3,39 cm2,

Zbrojenie ściskane: As2=2,26 cm2,

As=As1+As2=5,65 cm2, =100As/Ac= 1005,65/408=1,39 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=34,0,  d=31,4,  x=12,3 (=0,390),

a1=2,6, a2=1,8, ac=4,3, zc=27,1,  Acc=147 cm2,

c=-0,86 ‰, s2=-0,73 ‰, s1=1,34 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -57,70, Fs1 = 90,72, Fs2 = -33,02,

Mc= 7,35, Ms1 = 13,06, Ms2 = 5,02,

Warunek stanu granicznego nośności:

MRd = 37,90 kNm  >  MSd =Mc+Ms1+Ms2=7,35+(13,06)+(5,02)=25,44 kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

pręt nr 1

Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy =6 mm ze stali A-0, dla której  f ywd = 190 MPa.

Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie:

w,min = 0,08 / fyk = 0,08×  / 410 = 0,00078

Rozstaw strzemion:

Strefa nr 1

Początek i koniec strefy:	xa = 0,0   xb = 274,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×314 = 235   smax  400 mm

przyjęto smax = 235 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 23,5 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

w = Asw /(s bw sin ) = 0,57 / (23,5×12,0×1,000) = 0,00200

w = 0,00200 > 0,00078 = w min

Strefa nr 2

Początek i koniec strefy:	xa = 274,0   xb = 548,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×314 = 235   smax  400 mm

przyjęto smax = 235 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 23,5 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

w = Asw /(s bw sin ) = 0,57 / (23,5×12,0×1,000) = 0,00200

w = 0,00200 > 0,00078 = w min

Ścinanie

pręt nr 1.

Przyjęto podparcie i obciążenie bezpośrednie.

Odcinek nr 1

Początek i koniec odcinka:	xa = 0,0   xb = 54,8 cm

Siły przekrojowe:		NSd = 0,00;

VSd max = 18,57 kN

Siła poprzeczna w odległości d od podpory wynosi:	VSd = 16,44 kN

Rodzaj odcinka:

L =  =  = 0,00900;	L  0,01

Przyjęto L = 0,00900.

cp = NSd / AC = 0,00 / 408,00 ×10 = 0,00 MPa	cp  0,2 fcd

Przyjęto cp = 0,00 MPa.

VRd1 = [0,35 k fctd (1,2 + 40 L) + 0,15 cp] bw d =

= [0,35×1,29×0,90×(1,2+40×0,00900) + 0,15×0,00]×12,0×31,4×10-1 = 23,89 kN

VSd = 16,44 < 23,89 = VRd1

Nośność odcinka I-go rodzaju:

VSd = 16,44 < 23,89 = VRd1

 = 0,6 (1 - fck / 250) = 0,6×(1 - 16 / 250) = 0,562

VRd2 = 0,5  fcd bw z = 0,5×0,562×10,7×12,0×28,3×10-1 = 101,89 kN

VSd = 18,57 < 101,89 = VRd2

Nośność zbrojenia podłużnego

pręt nr 1.

Sprawdzenie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane dla x = 2,569 m:

ΔFtd = 0,5 |VSd| (cot - VRd32/ VRd3 cotα) = 0,5×1,16×(1,000) = 0,58 kN

Sumaryczna siła w zbrojeniu rozciąganym:

Ftd = Ftd,m + ΔFtd = 90,36 + 0,58 = 90,94 kN;

Ftd  Ftd,max = 90,72 kN

Przyjęto Ftd = 90,72 kN

Ftd = 90,72 < 118,75 = 3,39×350 ×10-1 = As fyd

Zarysowanie

pręt nr 1,

Położenie przekroju:				x = 2,740 m

Siły przekrojowe:				MSd = 25,07 kNm

NSd = 0,00 kN

VSd = -0,00 kN

Wymiary przekroju:				bw  = 12,0 cm

d = h - a1 = 34,0 - 2,6 = 31,4 cm

Ac = 408 cm2

Wc = 2312 cm3

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla zginania, przy naprężeniach wywołanych przyczynami zewnętrznymi, wynosi:

As = kc k fct,eff Act / s,lim =

= 0,4×1,0×1,9×204 / 280 = 0,55 cm2

As1 = 3,39 > 0,55 = As

Zarysowanie:

Mcr = fctm Wc = 1,9×2312 ×10-3 = 4,39 kNm

MSd = 25,07 > 4,39 = Mcr

Przekrój zarysowany.

Szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi pręta:

Przyjęto k2 = 0,5.

r = As / Act,eff = 3,39 / 78 = 0,04350

srm = 50 + 0,25 k1 k2  / r = 50 + 0,25×0,8×0,50×12/0,04350 = 77,59

sm = s / Es [1 - 12 (sr / s)2] =

= 262,34/200000 ×[1 - 1,0×0,5×(4,39/25,07)2] = 0,00129

wk =  srm sm = 1,7×77,59×0,00129 = 0,17 mm

wk = 0,17 < 0,3 = wlim

Szerokość rozwarcia rysy ukośnej:

Rysy ukośne nie występują.

Ugięcia

pręt nr 1

Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciążeń długotrwałych.

Współczynniki pełzania dla obciążeń długotrwałych przyjęto równy (t,to) = 2,00.

Ec,eff =  =  = 9667 MPa

Moment rysujący:

Mcr = fctm Wc = 1,9×2312 ×10-3 = 4,39 kNm

Całkowity moment zginający MSd = 25,07 kN  powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywność dla długotrwałego działania obciążeń długotrwałych:

Sztywność na zginanie wyznaczona dla  momentu MSd = 25,07 kNm.

Wielkości geometryczne przekroju:		xI = 17,6 cm	II = 64502 cm4

xII = 12,1 cm	III = 38199 cm4

B =  =

=  ×10-5 = 3716 kNm2

Wykres sztywności i momentów dla obciążeń długotrwałych.

Ugięcia.

Ugięcie w punkcie o współrzędnej  x = 2,740 cm, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (1/) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi:

a = a,d = 21,0 mm

a = 21,0 < 27,4 = alim

2.9. Żebro wzmacniające strop – trakt  2,65m

Obciążenia :

- z poz.1.3.			g1k=5,70kN/m2	(1,15)

g1d=6,57kN/m2

p1k=2,00kN/m2	(1,40)

p1d=2,80kN/m2

- z poz.1.5.			g2k=2,85kN/m2	(1,22)

g2d=3,48kN/m2

(0,45 + 0,12) · (6,57 + 2,80) + (3,48 · 3,05) = 15,95 kN/m

M = 0,125 · 15,95 · 2,652 = 14,00kNm < 2 · 11,22 = 21,39kNm

Nośność zapewniona.

2.10. Sprawdzenie stropu – trakt  5,48m na obc. ścianką prostopadłą do belek stropu

Obciążenia :

- z poz.1.3.			g1k=5,70kN/m2	(1,15)

g1d=6,57kN/m2

p1k=2,00kN/m2	(1,40)

p1d=2,80kN/m2

- z poz.1.5.			g2k=2,85kN/m2	(1,22)

g2d=3,48kN/m2

q = 0,45 · (6,57 + 2,80) = 4,22 kN/m

P = 0,45 · (3,48 · 3,05) = 4,78 kN/m

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,00

1    Liniowe       0,0        4,22      4,22     0,00    2,62

1    Skupione      0,0        4,78               2,62

2    Liniowe       0,0        4,22      4,22     0,00    2,86

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,00

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000          -0,00        14,06         0,00

1,00     2,620          22,35         3,00         0,00

2      0,00     0,000          22,35        -1,78         0,00

1,00     2,860          -0,00       -13,85         0,00

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Założono wzmocnienie co trzciej belki :

M1,47 = 22,350,45⋅1,47= 73,01 kNm < 3 · 19,24 = 76,96kNm

Nośność zapewniona.

2.11. Podciąg obciążony płytą biegową 2 i traktem  3,38m

Obciążenia :

- z poz.1.3.			g1k=5,70· 3,38/2 = 9,63 kN/m	(1,15)

p1k=2,00· 3,38/2 = 3,38 kN/m	(1,40)

g2k=1,61· 3,38/2 = 2,72 kN/m            (1,20)

- z poz.2.5.			g1k=8,25kN/m	         (1,13)

p1k=4,65kN/m          (1,30)

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Stałe      f= 1,20

1    Liniowe       0,0        2,27      2,27     0,00    1,38

2    Liniowe       0,0        2,27      2,27     0,00    1,38

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,40

1    Liniowe       0,0        3,38      3,38     0,00    1,38

2    Liniowe       0,0        3,38      3,38     0,00    1,38

Grupa:  C  ""                            Stałe      f= 1,15

1    Liniowe       0,0        9,63      9,63     0,00    1,38

2    Liniowe       0,0        9,63      9,63     0,00    1,38

Grupa:  D  ""                            Zmienne    f= 1,30

2    Liniowe       0,0        4,65      4,65     0,00    1,38

Grupa:  E  ""                            Stałe      f= 1,13

2    Liniowe       0,0        8,25      8,25     0,00    1,38

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Stałe                 1,20

B -""                              Zmienne    1   0,35   1,40

C -""                              Stałe                 1,15

D -""                              Zmienne    1   0,35   1,30

E -""                              Stałe                 1,13

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCDE

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000          -0,00        34,33         0,00

1,00     1,380          27,35         5,30         0,00

2      0,00     0,000          27,35         5,30         0,00

0,11     0,146          27,74*        0,00         0,00

1,00     1,380          -0,00       -44,94         0,00

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCDE

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1            0,00         34,33         34,33

3            0,00         44,94         44,94

------------------------------------------------------------------

Cechy przekroju:

pręt nr 2, przekrój: xa=0,69 m, xb=0,69 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=38,0,  b=25,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B20

fck= 16,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×16,0/1,50=10,7 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=950 cm2,  Jcx=114317 cm4,  Jcy=49479 cm4

STAL: A-III (34GS)

fyk=410 MPa, s=1,15, fyd=350 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,

Zbrojenie główne:

As1+As2=6,79 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×6,79/950=0,71 %,

Jsx=2008 cm4, Jsy=547 cm4,

Siły przekrojowe:

zadanie: nowe, pręt nr 2, przekrój: xa=0,69 m, xb=0,69 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: ABCDE

Momenty zginające: 	Mx = -22,34 kNm, 	My = 0,00 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = -19,82 kN,	Vx = 0,00 kN,

Siła osiowa:	N = 0,00 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

pręt nr 2, przekrój: xa=0,14 m, xb=1,24 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,00 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-27,732+0,002) =27,73 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane (s1=10,00 ‰):

As1=2,21 cm2  (2¤12 = 2,26 cm2),

Dodatkowe zbrojenie ściskane(*As2=0  nie jest obliczeniowo wymagane.*|* (c=-1,72 ‰,):

As2=0,00 cm2  (0¤12 = 0,00 cm2) *)

As=As1+As2=2,21 cm2, =100As/Ac= 1002,21/950=0,23 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=38,0,  d=34,9,  x=5,1 (=0,147),

a1=3,1, ac=1,9, zc=33,0,  Acc=128 cm2,

c=-1,72 ‰, s1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -83,99, Fs1 = 83,99,

Mc= 14,38, Ms1 = 13,35,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1=-83,99+(83,99)=-0,00 kN (NSd=0,00 kN)

Mc+Ms1=14,38+(13,35)=27,73 kNm (MSd=27,73 kNm)

Nośność przekroju prostopadłego:

pręt nr 2, przekrój: xa=0,14 m, xb=1,24 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,00 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-27,732+0,002) =27,73 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane: As1=4,52 cm2,

Zbrojenie ściskane: As2=2,26 cm2,

As=As1+As2=6,79 cm2, =100As/Ac= 1006,79/950=0,71 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=38,0,  d=36,2,  x=11,9 (=0,328),

a1=1,8, a2=1,8, ac=4,0, zc=32,2,  Acc=297 cm2,

c=-0,46 ‰, s2=-0,39 ‰, s1=0,94 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -67,39, Fs1 = 85,02, Fs2 = -17,63,

Mc= 10,08, Ms1 = 14,62, Ms2 = 3,03,

Warunek stanu granicznego nośności:

MRd = 58,64 kNm  >  MSd =Mc+Ms1+Ms2=10,08+(14,62)+(3,03)=27,73 kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie nowe, pręt nr 2

Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy =6 mm ze stali A-0, dla której  f ywd = 190 MPa.

Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie:

w,min = 0,08 / fyk = 0,08×  / 410 = 0,00078

Rozstaw strzemion:

Strefa nr 1

Początek i koniec strefy:	xa = 0,0   xb = 17,3 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×362 = 272   smax  400 mm

przyjęto smax = 272 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 27,2 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

w = Asw /(s bw sin ) = 0,57 / (27,2×25,0×1,000) = 0,00083

w = 0,00083 > 0,00078 = w min

Strefa nr 2

Początek i koniec strefy:	xa = 17,3   xb = 138,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×362 = 272   smax  400 mm

przyjęto smax = 272 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 27,2 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

w = Asw /(s bw sin ) = 0,57 / (27,2×25,0×1,000) = 0,00083

w = 0,00083 > 0,00078 = w min

Ścinanie

pręt nr 2.

Przyjęto podparcie i obciążenie bezpośrednie.

Odcinek nr 3

Początek i koniec odcinka:	xa = 77,6   xb = 138,0 cm

Siły przekrojowe:		NSd = 0,00;

VSd max = -44,94 kN

Siła poprzeczna w odległości d od podpory wynosi:	VSd = -31,76 kN

Rodzaj odcinka:

L =  =  = 0,00500;	L  0,01

Przyjęto L = 0,00500.

cp = NSd / AC = 0,00 / 950,00 ×10 = 0,00 MPa	cp  0,2 fcd

Przyjęto cp = 0,00 MPa.

VRd1 = [0,35 k fctd (1,2 + 40 L) + 0,15 cp] bw d =

= [0,35×1,24×0,90×(1,2+40×0,00500) + 0,15×0,00]×25,0×36,2×10-1 = 49,49 kN

VSd = 31,76 < 49,49 = VRd1

Nośność odcinka I-go rodzaju:

VSd = 31,76 < 49,49 = VRd1

 = 0,6 (1 - fck / 250) = 0,6×(1 - 16 / 250) = 0,562

VRd2 = 0,5  fcd bw z = 0,5×0,562×10,7×25,0×32,6×10-1 = 244,72 kN

VSd = 44,94 < 244,72 = VRd2

Nośność zbrojenia podłużnego

pręt nr 2.

Sprawdzenie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane dla x = 1,078 m:

ΔFtd = 0,5 |VSd| (cot - VRd32/ VRd3 cotα) = 0,5×-33,95×(2,000) = 33,95 kN

Sumaryczna siła w zbrojeniu rozciąganym:

Ftd = Ftd,m + ΔFtd = 36,41 + 33,95 = 70,36 kN;

Ftd  Ftd,max = 85,01 kN

Przyjęto Ftd = 70,36 kN

Ftd = 70,36 < 158,34 = 4,52×350 ×10-1 = As fyd

Zarysowanie

pręt nr 2,

Położenie przekroju:				x = 0,129 m

Siły przekrojowe:				MSd = 19,56 kNm

NSd = 0,00 kN

VSd = 0,14 kN

Wymiary przekroju:				bw  = 25,0 cm

d = h - a1 = 38,0 - 1,8 = 36,2 cm

Ac = 950 cm2

Wc = 6017 cm3

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla zginania, przy naprężeniach wywołanych przyczynami zewnętrznymi, wynosi:

As = kc k fct,eff Act / s,lim =

= 0,4×1,0×1,9×475 / 280 = 1,29 cm2

As1 = 4,52 > 1,29 = As

Zarysowanie:

Mcr = fctm Wc = 1,9×6017 ×10-3 = 11,43 kNm

MSd = 19,56 > 11,43 = Mcr

Przekrój zarysowany.

Szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi pręta:

Przyjęto k2 = 0,5.

r = As / Act,eff = 4,52 / 113 = 0,04021

srm = 50 + 0,25 k1 k2  / r = 50 + 0,25×0,8×0,50×12/0,04021 = 79,84

sm = s / Es [1 - 12 (sr / s)2] =

= 132,35/200000 ×[1 - 1,0×0,5×(11,43/19,56)2] = 0,00055

wk =  srm sm = 1,7×79,84×0,00055 = 0,07 mm

wk = 0,07 < 0,3 = wlim

Szerokość rozwarcia rysy ukośnej:

Rysy ukośne nie występują.

Ugięcia

pręt nr 2

Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciążeń długotrwałych.

Współczynniki pełzania dla obciążeń długotrwałych przyjęto równy (t,to) = 2,00.

Ec,eff =  =  = 9667 MPa

Moment rysujący:

Mcr = fctm Wc = 1,9×6017 ×10-3 = 11,43 kNm

Całkowity moment zginający MSd = 23,18 kN  powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywność dla długotrwałego działania obciążeń długotrwałych:

Sztywność na zginanie wyznaczona dla  momentu MSd = 19,56 kNm.

Wielkości geometryczne przekroju:		xI = 19,7 cm	II = 155257 cm4

xII = 12,0 cm	III = 74083 cm4

B =  =

=  ×10-5 = 7863 kNm2

Wykres sztywności i momentów dla obciążeń długotrwałych.

Ugięcia.

Ugięcie w punkcie o współrzędnej  x = 0,216 cm, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (1/) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi:

a = a,d = 1,3 mm

a = 1,3 < 6,9 = alim

2.12. Podciąg obciążony traktem  2,65 i 5,48m

Obciążenia :

- z poz.1.3.			g1k=5,70· (2,65/2+5,48/2) = 23,14 kN/m	(1,15)

p1k=2,00· (2,65/2+5,48/2) = 8,12 kN/m	(1,40)

g2k=1,61· (2,65/2+5,48/2) = 6,54 kN/m         (1,20)

- z poz.1.4.			g1k=5,32· 3,0 = 15,96 kN/m	         (1,21)

- z poz.2.1.			g1k=1,89/0,93 = 2,03 kN/m	         (1,18)

- z poz.2.2.			g1k=21,30/(2,46/2+3,21/2) = 7,53 kN/m     (1,33)

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Stałe      f= 1,15

1    Liniowe       0,0       23,14     23,14     0,00    4,27

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,40

1    Liniowe       0,0        8,12      8,12     0,00    4,27

Grupa:  C  ""                            Stałe      f= 1,20

1    Liniowe       0,0        6,54      6,54     0,00    4,27

Grupa:  D  ""                            Stałe      f= 1,21

1    Liniowe       0,0       15,96     15,96     0,00    4,27

Grupa:  E  ""                            Stałe      f= 1,18

1    Liniowe       0,0        2,03      2,03     0,00    4,27

1    Skupione      0,0        0,00               2,13

Grupa:  F  ""                            Stałe      f= 1,33

1    Liniowe       0,0        7,53      7,53     0,00    4,27

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Stałe                 1,15

B -""                              Zmienne    1   0,35   1,40

C -""                              Stałe                 1,20

D -""                              Stałe                 1,21

E -""                              Stałe                 1,18

F -""                              Stałe                 1,33

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCDEF

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000           0,00       174,02         0,00

0,50     2,135         185,77*       -0,00         0,00

1,00     4,270          -0,00      -174,02         0,00

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCDEF

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1            0,00        174,02        174,02

2            0,00        174,02        174,02

------------------------------------------------------------------

Cechy przekroju:

pręt nr 1, przekrój: xa=2,13 m, xb=2,13 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=60,0,  b=25,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B20

fck= 16,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×16,0/1,50=10,7 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=1500 cm2,  Jcx=450000 cm4,  Jcy=78125 cm4

STAL: A-III (34GS)

fyk=410 MPa, s=1,15, fyd=350 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,

Zbrojenie główne:

As1+As2=16,59 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×16,59/1500=1,11 %,

Jsx=11874 cm4, Jsy=699 cm4,

Siły przekrojowe:

zadanie: nowe, pręt nr 1, przekrój: xa=2,13 m, xb=2,13 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: ABCDEF

Momenty zginające: 	Mx = -185,77 kNm, 	My = 0,00 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = -0,00 kN,	Vx = 0,00 kN,

Siła osiowa:	N = 0,00 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

pręt nr 1, przekrój: xa=2,13 m, xb=2,13 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,00 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-185,772+0,002) =185,77 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane (s1=10,00 ‰):

As1=9,59 cm2  (5¤16 = 10,05 cm2),

Zbrojenie ściskane(*As2=0  nie jest obliczeniowo wymagane.*|* (c=-3,50 ‰,):

As2=1,31 cm2  (1¤16 = 2,01 cm2) *)

As=As1+As2=10,90 cm2, =100As/Ac= 10010,90/1500=0,73 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=60,0,  d=56,7,  x=14,7 (=0,259),

a1=3,3, a2=3,3, ac=6,1, zc=50,6,  Acc=367 cm2,

c=-3,50 ‰, s2=-2,71 ‰, s1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -318,32, Fs1 = 364,66, Fs2 = -46,33,

Mc= 76,03, Ms1 = 97,36, Ms2 = 12,37,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1+Fs2=-318,32+(364,66)+(-46,33)=-0,00 kN (NSd=0,00 kN)

Mc+Ms1+Ms2=76,03+(97,36)+(12,37)=185,77 kNm (MSd=185,77 kNm)

Nośność przekroju prostopadłego:

pręt nr 1, przekrój: xa=2,13 m, xb=2,13 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,00 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-185,772+0,002) =185,77 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane: As1=12,06 cm2,

Zbrojenie ściskane: As2=4,52 cm2,

As=As1+As2=16,59 cm2, =100As/Ac= 10016,59/1500=1,11 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=60,0,  d=56,7,  x=23,7 (=0,418),

a1=3,3, a2=3,1, ac=8,3, zc=48,4,  Acc=592 cm2,

c=-1,11 ‰, s2=-0,97 ‰, s1=1,55 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -287,12, Fs1 = 374,66, Fs2 = -87,54,

Mc= 62,19, Ms1 = 100,03, Ms2 = 23,55,

Warunek stanu granicznego nośności:

MRd = 237,79 kNm  >  MSd =Mc+Ms1+Ms2=62,19+(100,03)+(23,55)=185,77 kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

pręt nr 1

Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy =8 mm ze stali A-0, dla której  f ywd = 190 MPa.

Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie:

w,min = 0,08 / fyk = 0,08×  / 410 = 0,00078

Rozstaw strzemion:

Strefa nr 1

Początek i koniec strefy:	xa = 0,0   xb = 133,4 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×567 = 425   smax  400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15  = 15×12,0 = 180,0 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 15,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

w = Asw /(s bw sin ) = 1,01 / (15,0×25,0×1,000) = 0,00268

w = 0,00268 > 0,00078 = w min

Strefa nr 2

Początek i koniec strefy:	xa = 133,4   xb = 213,5 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×567 = 425   smax  400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15  = 15×12,0 = 180,0 mm.

Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 15,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

w = Asw /(s bw sin ) = 2,01 / (15,0×25,0×1,000) = 0,00536

w = 0,00536 > 0,00078 = w min

Strefa nr 3

Początek i koniec strefy:	xa = 213,5   xb = 293,6 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×567 = 425   smax  400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15  = 15×12,0 = 180,0 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 18,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

w = Asw /(s bw sin ) = 1,01 / (18,0×25,0×1,000) = 0,00223

w = 0,00223 > 0,00078 = w min

Strefa nr 4

Początek i koniec strefy:	xa = 293,6   xb = 360,3 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×567 = 425   smax  400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15  = 15×12,0 = 180,0 mm.

Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 15,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

w = Asw /(s bw sin ) = 2,01 / (15,0×25,0×1,000) = 0,00536

w = 0,00536 > 0,00078 = w min

Strefa nr 5

Początek i koniec strefy:	xa = 360,3   xb = 427,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×567 = 425   smax  400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15  = 15×12,0 = 180,0 mm.

Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 18,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

w = Asw /(s bw sin ) = 2,01 / (18,0×25,0×1,000) = 0,00447

w = 0,00447 > 0,00078 = w min

Ścinanie

pręt nr 1, Przyjęto podparcie i obciążenie bezpośrednie.

Odcinek nr 5

Początek i koniec odcinka:	xa = 360,3   xb = 427,0 cm

Siły przekrojowe:		NSd = 0,00;

VSd max = -174,02 kN

Siła poprzeczna w odległości d od podpory wynosi:	VSd = -127,81 kN

Rodzaj odcinka:

L =  =  = 0,00851;	L  0,01

Przyjęto L = 0,00851.

cp = NSd / AC = 0,00 / 1500,00 ×10 = 0,00 MPa	cp  0,2 fcd

Przyjęto cp = 0,00 MPa.

VRd1 = [0,35 k fctd (1,2 + 40 L) + 0,15 cp] bw d =

= [0,35×1,03×0,90×(1,2+40×0,00851) + 0,15×0,00]×25,0×56,7×10-1 = 70,85 kN

VSd = 127,81 > 70,85 = VRd1

Nośność odcinka II-go rodzaju:

Przyjęto kąt  = 40,3°

 = 0,6 (1 - fck / 250) = 0,6×(1 - 16 / 250) = 0,562

VRd =    ×10-1 = 0 kN

VRd     ×10-1 = 0 kN

Przyjęto  VRd = 0,00 kN.

VRd2 =  =

=  ×10-1 + 0,00 = 378,11 kN

VSd = 174,02 < 378,11 = VRd2

VRd3 = VRd31 + VRd32 =  =

=  ×10-1 = 127,81 kN

VSd = 127,81 < 127,81 = VRd3

Nośność zbrojenia podłużnego

pręt nr 1.

Sprawdzenie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane dla x = 1,201 m:

ΔFtd = 0,5 |VSd| (cot - VRd32/ VRd3 cotα) = 0,5×76,13×(1,967 - 0,00/127,81 ×0,000) = 74,87 kN

Sumaryczna siła w zbrojeniu rozciąganym:

Ftd = Ftd,m + ΔFtd = 302,06 + 74,87 = 376,93 kN;

Ftd  Ftd,max = 374,66 kN

Przyjęto Ftd = 374,66 kN

Ftd = 374,66 < 422,23 = 12,06×350 ×10-1 = As fyd

Zarysowanie

pręt nr 1,

Położenie przekroju:				x = 1,201 m

Siły przekrojowe:				MSd = 113,60 kNm

NSd = 0,00 kN

VSd = 57,58 kN

Wymiary przekroju:				bw  = 25,0 cm

d = h - a1 = 60,0 - 3,3 = 56,7 cm

Ac = 1500 cm2

Wc = 15000 cm3

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla zginania, przy naprężeniach wywołanych przyczynami zewnętrznymi, wynosi:

As = kc k fct,eff Act / s,lim =

= 0,4×1,0×1,9×750 / 240 = 2,37 cm2

As1 = 12,06 > 2,37 = As

Zarysowanie:

Mcr = fctm Wc = 1,9×15000 ×10-3 = 28,50 kNm

MSd = 113,60 > 28,50 = Mcr

Przekrój zarysowany.

Szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi pręta:

Przyjęto k2 = 0,5.

r = As / Act,eff = 12,06 / 206 = 0,05849

srm = 50 + 0,25 k1 k2  / r = 50 + 0,25×0,8×0,50×16/0,05849 = 77,35

sm = s / Es [1 - 12 (sr / s)2] =

= 188,12/200000 ×[1 - 1,0×0,5×(28,50/113,60)2] = 0,00091

wk =  srm sm = 1,7×77,35×0,00091 = 0,12 mm

wk = 0,12 < 0,3 = wlim

Szerokość rozwarcia rysy ukośnej:

w1 =  =  = 0,00268

w2 =  =  0,00000

w = w1 + w2 = 0,00268 + 0,00000 = 0,00268

 =  =  = 994,72

 =  =  = 0,406 MPa

wk =  =  = 0,08 mm

wk = 0,08 < 0,3 = wlim

Ugięcia

pręt nr 1

Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciążeń długotrwałych.

Współczynniki pełzania dla obciążeń długotrwałych przyjęto równy (t,to) = 2,00.

Ec,eff =  =  = 9667 MPa

Moment rysujący:

Mcr = fctm Wc = 1,9×15000 ×10-3 = 28,50 kNm

Całkowity moment zginający MSd = 152,52 kN  powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywność dla długotrwałego działania obciążeń długotrwałych:

Sztywność na zginanie wyznaczona dla  momentu MSd = 140,49 kNm.

Wielkości geometryczne przekroju:		xI = 32,2 cm	II = 686334 cm4

xII = 22,9 cm	III = 421914 cm4

B =  =

=  ×10-5 = 41111 kNm2

Wykres sztywności i momentów dla obciążeń długotrwałych.

Ugięcia.

Ugięcie w punkcie o współrzędnej  x = 2,135 cm, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (1/) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi:

a = a,d = 6,5 mm

a = 6,5 < 21,3 = alim

2.13. Nadproże dwuprzęsłowe obciążone traktem  5,48m

Obciążenia :

- z poz.1.3.			g1k=5,70· (5,48/2) = 15,62 kN/m	(1,15)

p1k=2,00· (5,48/2) = 5,48 kN/m	(1,40)

g2k=1,61· (5,48/2) = 4,41 kN/m         (1,20)

- z poz.1.6.			g1k=4,43· 1,14 = 5,05 kN/m	         (1,21)

- z poz.2.1.			g1k=6,55/0,93 = 7,04 kN/m	         (1,33)

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Stałe      f= 1,15

1    Liniowe       0,0       15,62     15,62     0,00    3,38

2    Liniowe       0,0       15,62     15,62     0,00    3,38

2    Liniowe       0,0        0,00      0,00     0,00    3,38

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,40

1    Liniowe       0,0        5,48      5,48     0,00    3,38

2    Liniowe       0,0        5,48      5,48     0,00    3,38

Grupa:  C  ""                            Stałe      f= 1,20

1    Liniowe       0,0        4,41      4,41     0,00    3,38

2    Liniowe       0,0        4,41      4,41     0,00    3,38

Grupa:  D  ""                            Stałe      f= 1,21

1    Liniowe       0,0        5,05      5,05     0,00    3,38

2    Liniowe       0,0        5,05      5,05     0,00    3,38

Grupa:  E  ""                            Stałe      f= 1,33

1    Liniowe       0,0        7,04      7,04     0,00    3,38

2    Liniowe       0,0        7,04      7,04     0,00    3,38

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Stałe                 1,15

B -""                              Zmienne    1   0,35   1,40

C -""                              Stałe                 1,20

D -""                              Stałe                 1,21

E -""                              Stałe                 1,33

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCDE

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000          -0,00        61,82         0,00

0,38     1,267          39,18*        0,00         0,00

1,00     3,380         -69,66      -103,04         0,00

2      0,00     0,000         -69,66       103,04         0,00

0,63     2,112          39,18*        0,00         0,00

1,00     3,380           0,00       -61,82         0,00

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCDE

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1            0,00         61,82         61,82

2            0,00        206,08        206,08

3            0,00         61,82         61,82

------------------------------------------------------------------

Cechy przekroju:

pręt nr 1, przekrój: xa=1,69 m, xb=1,69 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=36,0,  b=25,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B20

fck= 16,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×16,0/1,50=10,7 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=900 cm2,  Jcx=97200 cm4,  Jcy=46875 cm4

STAL: A-III (34GS)

fyk=410 MPa, s=1,15, fyd=350 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,

Zbrojenie główne:

As1+As2=16,08 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×16,08/900=1,79 %,

Jsx=3476 cm4, Jsy=756 cm4,

Siły przekrojowe:

zadanie: Nadpr, pręt nr 1, przekrój: xa=1,69 m, xb=1,69 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: ABCDE

Momenty zginające: 	Mx = -34,83 kNm, 	My = 0,00 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = -20,61 kN,	Vx = 0,00 kN,

Siła osiowa:	N = 0,00 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

pręt nr 1, przekrój: xa=3,38 m, xb=0,00 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,00 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (69,662+0,002) =69,66 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane (s1=10,00 ‰):

As1=6,27 cm2  (4¤16 = 8,04 cm2),

Zbrojenie ściskane(*As2=0  nie jest obliczeniowo wymagane.*|* (c=-3,50 ‰,):

As2=1,56 cm2  (1¤16 = 2,01 cm2) *)

As=As1+As2=7,83 cm2, =100As/Ac= 1007,83/900=0,87 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=36,0,  d=32,7,  x=8,5 (=0,259),

a1=3,3, a2=3,3, ac=3,5, zc=29,2,  Acc=212 cm2,

c=-3,50 ‰, s2=-2,14 ‰, s1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -183,58, Fs1 = 238,34, Fs2 = -54,75,

Mc= 26,57, Ms1 = 35,04, Ms2 = 8,05,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1+Fs2=-183,58+(238,34)+(-54,75)=-0,00 kN (NSd=0,00 kN)

Mc+Ms1+Ms2=26,57+(35,04)+(8,05)=69,66 kNm (MSd=69,66 kNm)

Nośność przekroju prostopadłego:

pręt nr 1, przekrój: xa=3,38 m, xb=0,00 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,00 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (69,662+0,002) =69,66 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane: As1=8,04 cm2,

Zbrojenie ściskane: As2=8,04 cm2,

As=As1+As2=16,08 cm2, =100As/Ac= 10016,08/900=1,79 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=36,0,  d=32,7,  x=12,5 (=0,382),

a1=3,3, a2=3,3, ac=4,4, zc=28,3,  Acc=313 cm2,

c=-0,93 ‰, s2=-0,68 ‰, s1=1,50 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -131,50, Fs1 = 241,66, Fs2 = -110,17,

Mc= 17,94, Ms1 = 35,52, Ms2 = 16,19,

Warunek stanu granicznego nośności:

MRd = 90,91 kNm  >  MSd =Mc+Ms1+Ms2=17,94+(35,52)+(16,19)=69,66 kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie Nadpr, pręt nr 1

Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy =6 mm ze stali A-0, dla której  f ywd = 190 MPa.

Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie:

w,min = 0,08 / fyk = 0,08×  / 410 = 0,00078

Rozstaw strzemion:

Strefa nr 1

Początek i koniec strefy:	xa = 0,0   xb = 21,1 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×327 = 245   smax  400 mm

przyjęto smax = 245 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15  = 15×16,0 = 240,0 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 24,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

w = Asw /(s bw sin ) = 0,57 / (24,0×25,0×1,000) = 0,00094

w = 0,00094 > 0,00078 = w min

Strefa nr 2

Początek i koniec strefy:	xa = 21,1   xb = 126,7 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×327 = 245   smax  400 mm

przyjęto smax = 245 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15  = 15×16,0 = 240,0 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 15,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

w = Asw /(s bw sin ) = 0,57 / (15,0×25,0×1,000) = 0,00151

w = 0,00151 > 0,00078 = w min

Strefa nr 3

Początek i koniec strefy:	xa = 126,7   xb = 232,4 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×327 = 245   smax  400 mm

przyjęto smax = 245 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15  = 15×16,0 = 240,0 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 15,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

w = Asw /(s bw sin ) = 0,57 / (15,0×25,0×1,000) = 0,00151

w = 0,00151 > 0,00078 = w min

Strefa nr 4

Początek i koniec strefy:	xa = 232,4   xb = 338,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×327 = 245   smax  400 mm

przyjęto smax = 245 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15  = 15×16,0 = 240,0 mm.

Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 15,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

w = Asw /(s bw sin ) = 1,13 / (15,0×25,0×1,000) = 0,00302

w = 0,00302 > 0,00078 = w min

Ścinanie

pręt nr 1.

Przyjęto podparcie i obciążenie bezpośrednie.

Odcinek nr 3

Początek i koniec odcinka:	xa = 126,7   xb = 232,4 cm

Siły przekrojowe:		NSd = 0,00;

VSd max = -51,53 kN

Rodzaj odcinka:

L =  =  = 0,00984;	L  0,01

Przyjęto L = 0,00984.

cp = NSd / AC = 0,00 / 900,00 ×10 = 0,00 MPa	cp  0,2 fcd

Przyjęto cp = 0,00 MPa.

VRd1 = [0,35 k fctd (1,2 + 40 L) + 0,15 cp] bw d =

= [0,35×1,27×0,90×(1,2+40×0,00984) + 0,15×0,00]×25,0×32,7×10-1 = 52,11 kN

VSd = 51,53 < 52,11 = VRd1

Nośność odcinka I-go rodzaju:

VSd = 51,53 < 52,11 = VRd1

 = 0,6 (1 - fck / 250) = 0,6×(1 - 16 / 250) = 0,562

VRd2 = 0,5  fcd bw z = 0,5×0,562×10,7×25,0×29,4×10-1 = 221,06 kN

VSd = 51,53 < 221,06 = VRd2

Nośność zbrojenia podłużnego

pręt nr 1.

Sprawdzenie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane dla x = 3,169 m:

ΔFtd = 0,5 |VSd| (cot - VRd32/ VRd3 cotα) = 0,5×-92,74×(2,000 - 0,00/84,32 ×0,000) = 92,74 kN

Sumaryczna siła w zbrojeniu rozciąganym:

Ftd = Ftd,m + ΔFtd = 169,59 + 92,74 = 262,33 kN;

Ftd  Ftd,max = 241,66 kN

Przyjęto Ftd = 241,66 kN

Ftd = 241,66 < 281,49 = 8,04×350 ×10-1 = As fyd

Zarysowanie

pręt nr 1,

Położenie przekroju:				x = 3,380 m

Siły przekrojowe:				MSd = -51,69 kNm

NSd = 0,00 kN

VSd = -76,47 kN

Wymiary przekroju:				bw  = 25,0 cm

d = h - a1 = 36,0 - 3,3 = 32,7 cm

Ac = 900 cm2

Wc = 5400 cm3

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla zginania, przy naprężeniach wywołanych przyczynami zewnętrznymi, wynosi:

As = kc k fct,eff Act / s,lim =

= 0,4×1,0×1,9×450 / 240 = 1,42 cm2

As1 = 8,04 > 1,42 = As

Zarysowanie:

Mcr = fctm Wc = 1,9×5400 ×10-3 = 10,26 kNm

MSd = 51,69 > 10,26 = Mcr

Przekrój zarysowany.

Szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi pręta:

Przyjęto k2 = 0,5.

r = As / Act,eff = 8,04 / 197 = 0,04074

srm = 50 + 0,25 k1 k2  / r = 50 + 0,25×0,8×0,50×16/0,04074 = 89,28

sm = s / Es [1 - 12 (sr / s)2] =

= 222,01/200000 ×[1 - 1,0×0,5×(10,26/51,69)2] = 0,00109

wk =  srm sm = 1,7×89,28×0,00109 = 0,17 mm

wk = 0,17 < 0,3 = wlim

Szerokość rozwarcia rysy ukośnej:

w1 =  =  = 0,00302

w2 =  =  0,00000

w = w1 + w2 = 0,00302 + 0,00000 = 0,00302

 =  =  = 663,15

 =  =  = 0,935 MPa

wk =  =  = 0,24 mm

wk = 0,24 < 0,3 = wlim

Ugięcia

pręt nr 1

Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciążeń długotrwałych.

Współczynniki pełzania dla obciążeń długotrwałych przyjęto równy (t,to) = 2,00.

Ec,eff =  =  = 9667 MPa

Moment rysujący:

Mcr = fctm Wc = 1,9×5400 ×10-3 = 10,26 kNm

Całkowity moment zginający MSd = -56,78 kN  powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywność dla długotrwałego działania obciążeń długotrwałych:

Sztywność na zginanie wyznaczona dla  momentu MSd = -51,69 kNm.

Wielkości geometryczne przekroju:		xI = 18,0 cm	II = 169113 cm4

xII = 12,3 cm	III = 98233 cm4

B =  =

=  ×10-5 = 9575 kNm2

Wykres sztywności i momentów dla obciążeń długotrwałych.

Ugięcia.

Ugięcie w punkcie o współrzędnej  x = 1,373 cm, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (1/) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi:

a = a,d = 2,6 mm

a = 2,6 < 16,9 = alim

2.14. Nadproże jednoprzęsłowe obciążone traktem  5,48m

Obciążenia :

- z poz.1.3.			g1k=5,70· (5,48/2) = 15,62 kN/m	(1,15)

p1k=2,00· (5,48/2) = 5,48 kN/m	(1,40)

g2k=1,61· (5,48/2) = 4,41 kN/m         (1,20)

- z poz.1.6.			g1k=4,43· 1,14 = 5,05 kN/m	         (1,21)

- z poz.2.1.			g1k=6,55/0,93 = 7,04 kN/m	         (1,33)

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Stałe      f= 1,15

1    Liniowe       0,0       15,62     15,62     0,00    2,35

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,40

1    Liniowe       0,0        5,48      5,48     0,00    2,35

Grupa:  C  ""                            Stałe      f= 1,20

1    Liniowe       0,0        4,41      4,41     0,00    2,35

Grupa:  D  ""                            Stałe      f= 1,21

1    Liniowe       0,0        5,05      5,05     0,00    2,35

Grupa:  E  ""                            Stałe      f= 1,33

1    Liniowe       0,0        7,04      7,04     0,00    2,35

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Stałe                 1,15

B -""                              Zmienne    1   0,35   1,40

C -""                              Stałe                 1,20

D -""                              Stałe                 1,21

E -""                              Stałe                 1,33

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCDE

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000           0,00        57,31         0,00

0,50     1,175          33,67*        0,00         0,00

1,00     2,350           0,00       -57,31         0,00

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCDE

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1            0,00         57,31         57,31

2            0,00         57,31         57,31

------------------------------------------------------------------

Cechy przekroju:

pręt nr 1, przekrój: xa=1,17 m, xb=1,17 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=36,0,  b=25,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B20

fck= 16,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×16,0/1,50=10,7 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=900 cm2,  Jcx=97200 cm4,  Jcy=46875 cm4

STAL: A-III (34GS)

fyk=410 MPa, s=1,15, fyd=350 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,

Zbrojenie główne:

As1+As2=10,05 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×10,05/900=1,12 %,

Jsx=2172 cm4, Jsy=681 cm4,

Siły przekrojowe:

pręt nr 1, przekrój: xa=1,17 m, xb=1,17 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: ABCDE

Momenty zginające: 	Mx = -33,67 kNm, 	My = 0,00 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = 0,00 kN,	Vx = 0,00 kN,

Siła osiowa:	N = 0,00 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

pręt nr 1, przekrój: xa=1,17 m, xb=1,18 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,00 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-33,672+0,002) =33,67 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane (s1=10,00 ‰):

As1=2,91 cm2  (2¤16 = 4,02 cm2),

Dodatkowe zbrojenie ściskane(*As2=0  nie jest obliczeniowo wymagane.*|* (c=-2,21 ‰,):

As2=0,00 cm2  (0¤16 = 0,00 cm2) *)

As=As1+As2=2,91 cm2, =100As/Ac= 1002,91/900=0,32 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=36,0,  d=32,7,  x=5,9 (=0,181),

a1=3,3, ac=2,3, zc=30,4,  Acc=148 cm2,

c=-2,21 ‰, s1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -110,62, Fs1 = 110,62,

Mc= 17,41, Ms1 = 16,26,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1=-110,62+(110,62)=-0,00 kN (NSd=0,00 kN)

Mc+Ms1=17,41+(16,26)=33,67 kNm (MSd=33,67 kNm)

Nośność przekroju prostopadłego:

zadanie nowe, pręt nr 1, przekrój: xa=1,17 m, xb=1,18 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,00 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-33,672+0,002) =33,67 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane: As1=6,03 cm2,

Zbrojenie ściskane: As2=4,02 cm2,

As=As1+As2=10,05 cm2, =100As/Ac= 10010,05/900=1,12 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=36,0,  d=32,7,  x=12,1 (=0,370),

a1=3,3, a2=3,3, ac=4,1, zc=28,6,  Acc=303 cm2,

c=-0,57 ‰, s2=-0,41 ‰, s1=0,97 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -83,57, Fs1 = 116,92, Fs2 = -33,36,

Mc= 11,58, Ms1 = 17,19, Ms2 = 4,90,

Warunek stanu granicznego nośności:

MRd = 68,35 kNm  >  MSd =Mc+Ms1+Ms2=11,58+(17,19)+(4,90)=33,67 kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie nowe, pręt nr 1

Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy =6 mm ze stali A-0, dla której  f ywd = 190 MPa.

Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie:

w,min = 0,08 / fyk = 0,08×  / 410 = 0,00078

Rozstaw strzemion:

Strefa nr 1

Początek i koniec strefy:	xa = 0,0   xb = 22,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×327 = 245   smax  400 mm

przyjęto smax = 245 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 24,5 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

w = Asw /(s bw sin ) = 0,57 / (24,5×25,0×1,000) = 0,00092

w = 0,00092 > 0,00078 = w min

Strefa nr 2

Początek i koniec strefy:	xa = 22,0   xb = 117,5 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×327 = 245   smax  400 mm

przyjęto smax = 245 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 24,5 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

w = Asw /(s bw sin ) = 0,57 / (24,5×25,0×1,000) = 0,00092

w = 0,00092 > 0,00078 = w min

Strefa nr 3

Początek i koniec strefy:	xa = 117,5   xb = 205,4 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×327 = 245   smax  400 mm

przyjęto smax = 245 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 24,5 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

w = Asw /(s bw sin ) = 0,57 / (24,5×25,0×1,000) = 0,00092

w = 0,00092 > 0,00078 = w min

Strefa nr 4

Początek i koniec strefy:	xa = 205,4   xb = 235,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×327 = 245   smax  400 mm

przyjęto smax = 245 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 24,5 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

w = Asw /(s bw sin ) = 0,57 / (24,5×25,0×1,000) = 0,00092

w = 0,00092 > 0,00078 = w min

Ścinanie

pręt nr 1.

Przyjęto podparcie i obciążenie bezpośrednie.

Odcinek nr 1

Początek i koniec odcinka:	xa = 0,0   xb = 22,0 cm

Siły przekrojowe:		NSd = 0,00;

VSd max = 57,31 kN

Siła poprzeczna w odległości d od podpory wynosi:	VSd = 46,57 kN

Rodzaj odcinka:

L =  =  = 0,00738;	L  0,01

Przyjęto L = 0,00738.

cp = NSd / AC = 0,00 / 900,00 ×10 = 0,00 MPa	cp  0,2 fcd

Przyjęto cp = 0,00 MPa.

VRd1 = [0,35 k fctd (1,2 + 40 L) + 0,15 cp] bw d =

= [0,35×1,27×0,90×(1,2+40×0,00738) + 0,15×0,00]×25,0×32,7×10-1 = 48,90 kN

VSd = 46,57 < 48,90 = VRd1

Nośność odcinka I-go rodzaju:

VSd = 46,57 < 48,90 = VRd1

 = 0,6 (1 - fck / 250) = 0,6×(1 - 16 / 250) = 0,562

VRd2 = 0,5  fcd bw z = 0,5×0,562×10,7×25,0×29,4×10-1 = 221,06 kN

VSd = 57,31 < 221,06 = VRd2

Nośność zbrojenia podłużnego

zadanie nowe, pręt nr 1.

Sprawdzenie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane dla x = 0,661 m:

ΔFtd = 0,5 |VSd| (cot - VRd32/ VRd3 cotα) = 0,5×25,07×(2,000) = 25,07 kN

Sumaryczna siła w zbrojeniu rozciąganym:

Ftd = Ftd,m + ΔFtd = 94,44 + 25,07 = 119,51 kN;

Ftd  Ftd,max = 116,92 kN

Przyjęto Ftd = 116,92 kN

Ftd = 116,92 < 211,12 = 6,03×350 ×10-1 = As fyd

Zarysowanie

zadanie nowe, pręt nr 1,

Położenie przekroju:				x = 1,175 m

Siły przekrojowe:				MSd = 24,99 kNm

NSd = 0,00 kN

VSd = -0,00 kN

Wymiary przekroju:				bw  = 25,0 cm

d = h - a1 = 36,0 - 3,3 = 32,7 cm

Ac = 900 cm2

Wc = 5400 cm3

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla zginania, przy naprężeniach wywołanych przyczynami zewnętrznymi, wynosi:

As = kc k fct,eff Act / s,lim =

= 0,4×1,0×1,9×450 / 240 = 1,42 cm2

As1 = 6,03 > 1,42 = As

Zarysowanie:

Mcr = fctm Wc = 1,9×5400 ×10-3 = 10,26 kNm

MSd = 24,99 > 10,26 = Mcr

Przekrój zarysowany.

Szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi pręta:

Przyjęto k2 = 0,5.

r = As / Act,eff = 6,03 / 199 = 0,03031

srm = 50 + 0,25 k1 k2  / r = 50 + 0,25×0,8×0,50×16/0,03031 = 102,79

sm = s / Es [1 - 12 (sr / s)2] =

= 143,48/200000 ×[1 - 1,0×0,5×(10,26/24,99)2] = 0,00066

wk =  srm sm = 1,7×102,79×0,00066 = 0,11 mm

wk = 0,11 < 0,3 = wlim

Szerokość rozwarcia rysy ukośnej:

Rysy ukośne nie występują.

Ugięcia

pręt nr 1

Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciążeń długotrwałych.

Współczynniki pełzania dla obciążeń długotrwałych przyjęto równy (t,to) = 2,00.

Ec,eff =  =  = 9667 MPa

Moment rysujący:

Mcr = fctm Wc = 1,9×5400 ×10-3 = 10,26 kNm

Całkowity moment zginający MSd = 27,45 kN  powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywność dla długotrwałego działania obciążeń długotrwałych:

Sztywność na zginanie wyznaczona dla  momentu MSd = 24,99 kNm.

Wielkości geometryczne przekroju:		xI = 18,6 cm	II = 141808 cm4

xII = 12,1 cm	III = 74165 cm4

B =  =

=  ×10-5 = 7470 kNm2

Wykres sztywności i momentów dla obciążeń długotrwałych.

Ugięcia.

Ugięcie w punkcie o współrzędnej  x = 1,175 cm, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (1/) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi:

a = a,d = 1,9 mm

a = 1,9 < 11,7 = alim

2.15. Słup parteru

Obciążenia :

- z poz.2.12.			Pk=142,87 kN/m	(1,22)

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,22

1    Skupione      0,0      142,87               4,25

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,22

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000           0,00         0,00      -181,31

1,00     4,250           0,00         0,00      -174,30

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1            0,00        181,31        181,31

2            0,00          0,00          0,00

------------------------------------------------------------------

Cechy przekroju:

pręt nr 1, przekrój: xa=2,13 m, xb=2,13 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=25,0,  b=25,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B20

fck= 16,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×16,0/1,50=10,7 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=625 cm2,  Jcx=32552 cm4,  Jcy=32552 cm4

STAL: A-III (34GS)

fyk=410 MPa, s=1,15, fyd=350 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,

Zbrojenie główne:

As1+As2=4,52 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×4,52/625=0,72 %,

Jsx=400 cm4, Jsy=400 cm4,

Siły przekrojowe:

zadanie: nowe, pręt nr 1, przekrój: xa=2,13 m, xb=2,13 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: A

Momenty zginające: 	Mx = 0,00 kNm, 	My = 0,00 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = 0,00 kN,	Vx = 0,00 kN,

Siła osiowa:	N = -177,81 kN = NSd,

Uwzględnienie smukłości pręta:

- w płaszczyźnie ustroju:

eey = Mx/N = (0,00)/(-177,81)=0,000 m,

MSdx = ηx (eay + eey) N = 1,247×(0,020 +0,000)×(-177,81) = -4,43 kNm,.

Zbrojenie wymagane:

pręt nr 1, przekrój: xa=2,13 m, xb=2,13 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=-177,81 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-4,432+0,002) =4,43 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Dodatkowe zbrojenie mniej ściskane nie jest obliczeniowo wymagane.

Dodatkowe zbrojenie ściskane(*As2=0  nie jest obliczeniowo wymagane.*|* (c=-0,48 ‰, co=-0,32 ‰):

As2=0,00 cm2 < min As2=0,94 cm2, przyjęto As2=0,94 cm2   (1¤12 = 1,13 cm2) *)

Wielkości geometryczne [cm]:

h=25,0,  d=25,0,  x=36,5 (=1,460), ac=10,0,  Acc=625 cm2,

c=-0,48 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -177,80,

Mc= 4,43,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc=-177,80=-177,80 kN (NSd=-177,81 kN)

Mc=4,43=4,43 kNm (MSd=4,43 kNm)

Długości wyboczeniowe pręta:

zadanie nowe, pręt nr 1

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu:

podatności węzłów ustalone według załącznika C normy, współczynnik  obliczono jak dla pręta swobodnego

ze wzoru (C.1)  lo =  lcol,  lcol=4,250 m,

podatności węzłów: κa =1,000  kA =(1/κa-1)=0,000, êb =1,000  kB =(1/κb-1)=0,000,

=1,000    lo=1,000×4,250 = 4,250 m

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

podatności węzłów ustalone według załącznika C normy, współczynnik  obliczono jak dla pręta swobodnego:

ze wzoru (C.1)  lo =  lcol,  lcol=4,250 m,

podatności węzłów:  κa =1,000  kA =(1/κa -1)=0,000, êb =1,000  kB =(1/κb-1)=0,000,

=1,000   lo = 1,000×4,250 = 4,250 m

Uwzględnienie wpływu smukłości pręta:

zadanie nowe, pręt nr 1

- w płaszczyźnie ustroju:

mimośród niezamierzony: (lcol=4,250 m, h=0,250 m) ea = max= max0,007, 0,008, 0,010 =0,010 m, przyjęto: ea=0,020 m,

mimośród statyczny: Mmax =0,00 kNm,  NSd=-181,31 kN    ee=Mmax/N= 0,00/(-181,31)= 0,000 m,

mimośród początkowy: eo=ea+ee=0,020+0,000=0,020 m,

obliczenie siły krytycznej:

- długość wyboczeniowa: lo=4,250 m (obliczona wg PN),

- moduł sprężystości betonu: Ecm=29,0106 kPa,

- momenty bezwładności: 	Ic=3,255210-4 m4,

Is=0,040010-4 m4 (dla zbrojenia rzeczywistego)

- eo/h=max(ea+ee)/h, 0,05, 0,5-0,01(lo/h+fcd) = max0,080, 0,05, 0,223 = 0,223,

- klt=1+0,5 (NSd,lt/NSd) (t,to) =1 + 0,5×1,000×2,00 = 2,000,

współczynnik zwiększający mimośród początkowy:

,

- w płaszczyźnie prostopadłej do ustroju:

uwzględnienie wpływu smukłości zaniechano

Nośność przekroju prostopadłego:

pręt nr 1, przekrój: xa=0,09 m, xb=4,17 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=-181,17 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-4,522+0,002) =4,52 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie mniej ściskane: As1=2,26 cm2,

Zbrojenie ściskane: As2=2,26 cm2,

As=As1+As2=4,52 cm2, =100As/Ac= 1004,52/625=0,72 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=25,0,  d=21,9,  x=34,1 (=1,558),

a1=3,1, a2=3,1, ac=10,2, zc=11,7,  Acc=625 cm2,

c=-0,40 ‰, s2=-0,37 ‰, s1=-0,14 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -158,15, Fs1 = -6,51, Fs2 = -16,52,

Mc= 3,58, Ms1 = -0,61, Ms2 = 1,55,

Warunek stanu granicznego nośności:

NRd = -650,60 kN  > NSd =Fc+Fs1+Fs2=-158,15+(-6,51)+(-16,52)=-181,17 kN

### 2.16. Ława fundamentowa pod ścianę wewnętrzną w osi 4

Obciążenia :

- z poz.1.3.			q1k=11,30· (2,65/2+5,48/2) = 45,65 kN/m

- z poz.1.4.			q2k=6,44· 6,0 =                       38,64 kN/m

- z poz.1.7.			q3k=6,81· 0,97 =                       6,61 kN/m

- z poz.2.1.			q4k=2,24/0,93 =                        2,41 kN/m

- z poz.2.2.			q5k=119,1/12,78 =                    9,32 kN/m

- ciężar ławy z gruntem      q6k=0,70· 1,05· 23,0· 1,1 =     18,60 kN/m

RAZEM			 121,23kN/m

PRZYJĘTO			130,0kN/m

Jednostkowy odpór podłoża gruntowego dla pisków drobnych średnio zagęszczonych o Jd = 0,40

γB=γD=18,5 kNm3φun=300⇒ ND=18,40 NB=7,53Cun=0Dmin=1,10m

m x qf = 0,9x0,9x0,75x(18,40x18,50x1,10+7,53x18,5xB) = 227 + 85 B

130,00,70×1,0=185,71<286,5 kPa

Przyjęto ławę o szerokości 70 cm

### 2.17. Ława fundamentowa pod ścianę zewnętrzną w osi 6

Obciążenia :

- z poz.1.3.			q1k=11,30· (5,48/2) =               30,96 kN/m

- z poz.1.6.			q2k=6,50· 3,76 =                       24,44 kN/m

- z poz.1.7.			q3k=6,81· 0,97 =                       6,61 kN/m

- z poz.2.1.			q4k=8,69/0,93 =                        9,34 kN/m

- ciężar ławy z gruntem      q5k=0,60· 1,05· 23,0· 1,1 =   15,94 kN/m

RAZEM			 87,29kN/m

PRZYJĘTO			90,0kN/m

Jednostkowy odpór podłoża gruntowego dla pisków drobnych średnio zagęszczonych o Jd = 0,40

γB=γD=18,5 kNm3φun=300⇒ ND=18,40 NB=7,53Cun=0Dmin=1,10m

m x qf = 0,9x0,9x0,75x(18,40x18,50x1,10+7,53x18,5xB) = 227 + 85 B

90,00,60×1,0=150,0<278,0 kPa

Przyjęto ławę o szerokości 60 cm

### 2.18. Ława fundamentowa pod ścianę zewnętrzną w osi C

Obciążenia :

- z poz.1.3.			q1k=11,30· (5,48/2)· 0,30 =      9,29 kN/m

- z poz.1.6.			q2k=6,50· (3,76+0,5·5,45)=    42,15 kN/m

- z poz.1.7.			q3k=6,81· 0,97 =                       6,61 kN/m

- z poz.2.2.			q4k=24,76/13,61 =                    1,82 kN/m

RAZEM		  	 59,87kN/m

PRZYJĘTO			60,0kN/m

- ciężar ławy z gruntem      q5k=0,60· 1,40· 23,0· 1,1 =   21,25 kN/m

Jednostkowy odpór podłoża gruntowego dla pisków drobnych średnio zagęszczonych o Jd = 0,40

γB=γD=18,5 kNm3φun=300⇒ ND=18,40 NB=7,53Cun=0Dmin=1,10m

m x qf = 0,9x0,9x0,75x(18,40x18,50x1,10+7,53x18,5xB) = 227 + 85 B

e = 17,5cm

M = 60 x 0,175 = 10,50 kNm

W=1,0×0,6026=0,06m3

qrs=60×21,251×0,60±10,500,06=310,42−39,58kPa<1,2×(227+85×0,6)=333,6kPa

0,6×39,58310,42+39,58=0,07m<0,64=0,15m

Przyjęto ławę o szerokości 60 cm